## Hoja1
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA DEL INTERIOR DEL CAMPUS MONTECILLO.
KM. 36.5 CARR. FED. MÉXICO-TEXCOCO, MONTECILLO MPIO. DE TEXCOCO, EDO. DE MEX.
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
S.E. | SUBESTACION 1 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 6 MODULOS DE LOS CUALES 5 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 3, 2, POZO 2, TRANSFORMADOR 1, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 1 ES DE UNA CAPACIDAD DE 750 KVA. 23,000 - 220/127 V. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL TIPO MASTERPAC Y UNO DE EMERGENCIA DEL MISMO TIPO, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS MOD. KTA-1150-G-1, DE 565 HP, Y UN GENERADOR SELMEC ELECTRICA SIN NUM. DE MOD., 220/440 V. Y UN AMP.DE 986/493 CON UN BANCO DE BATERIAS DE 24 V. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA .
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
S.E.-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
S.E. -02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III | GABINETA DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
S.E. -03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN QUE DE MANERA VISIBLES PRESENTEN SINTOMAS DE CALENTAMIENTO Y ARCOS DE CORRIENTE,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBICIÒN EN VIVO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -10 | REVISION, LIMPIEZA DIELECTRICA EN LOS PUNTOS DE CONTACTO DE FUSIBLES DE MEDIA TENSION CON LOS CLIPS PORTAFUSIBLES Y VERIFICACION DE QUE SU CAPACIDAD INTERRUPTIVA LIMITADORA DE CORRIENTE, SEA LA ADECUADA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IV | SISTEMA DE TIERRAS
S.E. -11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -12 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V | TRANSFORMADOR 750 KVA.
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1290
S.E. -19 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI | PRUEBAS DE LABORATORIO
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII | TABLEROS MASTER PAC.
S.E. -22 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO NORMAL, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -23 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO DE EMERGENCIA, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -24 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS FOTOS TOMADAS ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
VIII | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
S.E. -25 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, REVISION DE MANGUERAS Y BANDAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -26 | REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, REVISION DE BATERIAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALTERNADOR Y MARCHA, INSPECCION DE CARBONES, INSPECCION DEL BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA, REVISION DE PRECALENTADOR DE AGUA, REVISION DE CARGADOR DE BAATERIAS, PRUEBAS ELECTRICAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IX | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
S.E. -27 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
Total subestacion 1
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACION
ELECTRICA No. 2 Y PLANTA DE EMERGENCIA.
S.E. | SUBESTACION 2 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 4 MODULOS DE LOS CUALES 3 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 6 Y AL TRANSFORMADOR 2, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 2 ES DE UNA CAPACIDAD DE 500 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS CON No. DE SERIE 45043067, UN GENERADOR CUMMINS, MOD. 125DGEA, No. DE SERIE F940547667, VOLTAJE 120/240, AMP. DE 347 CON UN INTERRUPTOR GENERAL DE 500 AMP. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
S.E.-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
S.E. -02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III | GABINETA DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
S.E. -03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN QUE DE MANERA VISIBLES PRESENTEN SINTOMAS DE CALENTAMIENTO Y ARCOS DE CORRIENTE,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBICIÒN EN VIVO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -10 | REVISION, LIMPIEZA DIELECTRICA EN LOS PUNTOS DE CONTACTO DE FUSIBLES DE MEDIA TENSION CON LOS CLIPS PORTAFUSIBLES Y VERIFICACION DE QUE SU CAPACIDAD INTERRUPTIVA LIMITADORA DE CORRIENTE, SEA LA ADECUADA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IV | SISTEMA DE TIERRAS
S.E. -11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -12 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V | TRANSFORMADOR 750 KVA.
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1085
S.E. -19 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI | PRUEBAS DE LABORATORIO
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII | TABLEROS MASTER PAC.
S.E. -22 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO NORMAL, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -23 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO DE EMERGENCIA, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -24 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS FOTOS TOMADAS ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
VIII | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
S.E. -25 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, REVISION DE MANGUERAS Y BANDAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -26 | REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, REVISION DE BATERIAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALTERNADOR Y MARCHA, INSPECCION DE CARBONES, INSPECCION DEL BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA, REVISION DE PRECALENTADOR DE AGUA, REVISION DE CARGADOR DE BAATERIAS, PRUEBAS ELECTRICAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IX | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
S.E. -27 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
Total subestacion 2
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACION
ELECTRICA No. 3 Y PLANTA DE EMERGENCIA.
S.E. | SUBESTACION 3 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 6 MODULOS DE LOS CUALES 5 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 7, SUBESTACIÒN 4, SUBESTACIÒN 5, TRANSFORMADOR 3, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 3 ES DE UNA CAPACIDAD DE 750 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS, MOD. KT1150G, No. DE SERIE 0192035GX02-00 DE 465 HP Y UN GENERADOR INDUSTRIAL S.A. MOD. 4P4-1000, No. DE SERIE 07825890-2, VOLTAJE 220/440, AMP.821/410.5 Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
S.E.-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
S.E. -02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III | GABINETA DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
S.E. -03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN QUE DE MANERA VISIBLES PRESENTEN SINTOMAS DE CALENTAMIENTO Y ARCOS DE CORRIENTE,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBICIÒN EN VIVO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -10 | REVISION, LIMPIEZA DIELECTRICA EN LOS PUNTOS DE CONTACTO DE FUSIBLES DE MEDIA TENSION CON LOS CLIPS PORTAFUSIBLES Y VERIFICACION DE QUE SU CAPACIDAD INTERRUPTIVA LIMITADORA DE CORRIENTE, SEA LA ADECUADA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IV | SISTEMA DE TIERRAS
S.E. -11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -12 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V | TRANSFORMADOR 750 KVA.
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1290
S.E. -19 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI | PRUEBAS DE LABORATORIO
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII | TABLEROS MASTER PAC.
S.E. -22 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO NORMAL, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -23 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO DE EMERGENCIA, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -24 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS FOTOS TOMADAS ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
VIII | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
S.E. -25 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, REVISION DE MANGUERAS Y BANDAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -26 | REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, REVISION DE BATERIAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALTERNADOR Y MARCHA, INSPECCION DE CARBONES, INSPECCION DEL BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA, REVISION DE PRECALENTADOR DE AGUA, REVISION DE CARGADOR DE BAATERIAS, PRUEBAS ELECTRICAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IX | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
S.E. -27 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
Total subestacion 3
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACION
ELECTRICA No. 4 Y PLANTA DE EMERGENCIA.
S.E. | SUBESTACION 4 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 4 Y EL SECCIONADOR GENERAL, EL TRANSFORMADOR 4 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6, No. DE SERIE O.P.73-159, CON UNVOLYAJE DE 220 V, UN BANCO DE BATERIAS DE 12 V, CON INTERRUPTOR GENERAL DEL 150 AMP, CON EN GENERADOR PERKINS, MODELO: AC244D, No. DE SERIE: F8249-17, VOLTAJE 440, AMP. 81.9 Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
S.E.-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
S.E. -02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III | GABINETA DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
S.E. -03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN QUE DE MANERA VISIBLES PRESENTEN SINTOMAS DE CALENTAMIENTO Y ARCOS DE CORRIENTE,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBICIÒN EN VIVO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -10 | REVISION, LIMPIEZA DIELECTRICA EN LOS PUNTOS DE CONTACTO DE FUSIBLES DE MEDIA TENSION CON LOS CLIPS PORTAFUSIBLES Y VERIFICACION DE QUE SU CAPACIDAD INTERRUPTIVA LIMITADORA DE CORRIENTE, SEA LA ADECUADA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IV | SISTEMA DE TIERRAS
S.E. -11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -12 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V | TRANSFORMADOR 750 KVA.
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 840
S.E. -19 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI | PRUEBAS DE LABORATORIO
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII | TABLEROS MASTER PAC.
S.E. -22 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO NORMAL, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -23 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO DE EMERGENCIA, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -24 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS FOTOS TOMADAS ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
VIII | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
S.E. -25 | SERVICIO PARA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6 DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, REVISION DE MANGUERAS Y BANDAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -26 | REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, REVISION DE BATERIAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALTERNADOR Y MARCHA, INSPECCION DE CARBONES, INSPECCION DEL BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA, REVISION DE PRECALENTADOR DE AGUA, REVISION DE CARGADOR DE BAATERIAS, PRUEBAS ELECTRICAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IX | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
S.E. -27 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
Total subestacion 4
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACION
ELECTRICA No. 5 Y PLANTA DE EMERGENCIA.
S.E. | SUBESTACION 5 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 3 MODULOS DE LOS CUALES 2 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 5, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 5 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR SIN PLACA DE ESPECIFICACIONES SOLO No. DE SERIE K465-51, GENERADOR E.M. No. DE SERIE 365930631, VOLTAJE 230/460, AMP. 398/196, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 300 AMP, MOTOR JOHN DEERE. No. DE SERIE T040397352360, GENERADOR KOHLER, AMBAS PLANTAS SIN CONECTAR Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA SIN CONECTAR.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
S.E.-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
S.E. -02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III | GABINETA DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
S.E. -03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN QUE DE MANERA VISIBLES PRESENTEN SINTOMAS DE CALENTAMIENTO Y ARCOS DE CORRIENTE,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBICIÒN EN VIVO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -10 | REVISION, LIMPIEZA DIELECTRICA EN LOS PUNTOS DE CONTACTO DE FUSIBLES DE MEDIA TENSION CON LOS CLIPS PORTAFUSIBLES Y VERIFICACION DE QUE SU CAPACIDAD INTERRUPTIVA LIMITADORA DE CORRIENTE, SEA LA ADECUADA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IV | SISTEMA DE TIERRAS
S.E. -11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -12 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V | TRANSFORMADOR 750 KVA.
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 875
S.E. -19 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI | PRUEBAS DE LABORATORIO
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII | TABLEROS MASTER PAC.
S.E. -22 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO NORMAL, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -23 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO DE EMERGENCIA, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -24 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS FOTOS TOMADAS ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IX | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
S.E. -27 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
Total subestacion 5
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACION
ELECTRICA No. 6 Y PLANTS DE EMERGENCIA.
S.E. | SUBESTACION VI TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES 1 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 6, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 6 ES DE UNA CAPACIDAD DE 500 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
S.E.-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
S.E. -02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III | GABINETA DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
S.E. -03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN QUE DE MANERA VISIBLES PRESENTEN SINTOMAS DE CALENTAMIENTO Y ARCOS DE CORRIENTE,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBICIÒN EN VIVO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -10 | REVISION, LIMPIEZA DIELECTRICA EN LOS PUNTOS DE CONTACTO DE FUSIBLES DE MEDIA TENSION CON LOS CLIPS PORTAFUSIBLES Y VERIFICACION DE QUE SU CAPACIDAD INTERRUPTIVA LIMITADORA DE CORRIENTE, SEA LA ADECUADA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IV | SISTEMA DE TIERRAS
S.E. -11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -12 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V | TRANSFORMADOR 750 KVA.
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 487
S.E. -19 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI | PRUEBAS DE LABORATORIO
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII | TABLEROS MASTER PAC.
S.E. -22 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO NORMAL, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -23 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO DE EMERGENCIA, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -24 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS FOTOS TOMADAS ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IX | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
S.E. -27 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
Total subestacion 6
CATALOGO DE CONCEPTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACION
ELECTRICA No. 7 Y PLANTA DE EMERGENCIA.
S.E. | SUBESTACION 7 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES 1 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 7, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 7 ES DE UNA CAPACIDAD DE 300 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6, No. DE SERIE OP73168, VOLTAJE DE 220, AMP. 163.8, GENERADOR PERKINS, MOD. AC244D, No. DE SERIE F8249-11, VOLTAJE 440, AMP. 81.9, BANCO DE BATERIAS 12 V. CON UN INTERRUPTOR GENERAL DE 150 AMP. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
S.E.-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
S.E. -02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III | GABINETA DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
S.E. -03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN QUE DE MANERA VISIBLES PRESENTEN SINTOMAS DE CALENTAMIENTO Y ARCOS DE CORRIENTE,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBICIÒN EN VIVO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -10 | REVISION, LIMPIEZA DIELECTRICA EN LOS PUNTOS DE CONTACTO DE FUSIBLES DE MEDIA TENSION CON LOS CLIPS PORTAFUSIBLES Y VERIFICACION DE QUE SU CAPACIDAD INTERRUPTIVA LIMITADORA DE CORRIENTE, SEA LA ADECUADA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IV | SISTEMA DE TIERRAS
S.E. -11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -12 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V | TRANSFORMADOR 750 KVA.
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 750
S.E. -19 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI | PRUEBAS DE LABORATORIO
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII | TABLEROS MASTER PAC.
S.E. -22 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO NORMAL, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -23 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS PARTES DE CONTACTO, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA, ANTES DEL MANTENIMIENTO, REAPRIETE DE TODOS LOS TORNILLOS DE CONECCION, TOMA DE FOTOGRAFIAS CON CAMARA TERMOGRAFICA DESPUES DEL MANTENIMIENTO, A TABLEROS DE SERVICIO DE EMERGENCIA, Y TODOS SUS INTERRUPTORES DERIVADOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -24 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS FOTOS TOMADAS ANTES Y DESPUES DEL MANTENIMIENTO, Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
VIII | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
S.E. -25 | SERVICIO PARA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6 DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, REVISION DE MANGUERAS Y BANDAS, LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -26 | REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, REVISION DE BATERIAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ALTERNADOR Y MARCHA, INSPECCION DE CARBONES, INSPECCION DEL BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA, REVISION DE PRECALENTADOR DE AGUA, REVISION DE CARGADOR DE BAATERIAS, PRUEBAS ELECTRICAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IX | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
S.E. -27 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
Total subestacion 7
SUBESTACION BOMBEO FORESTACION, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 45 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 260
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION POZO N° 1 , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 335
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION LISIMETRO , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION POZO N° 2 , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 335
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION POZO N° 3 , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION PROCESADORA DE ALIMENTOS , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION DE SEMILLAS , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 150 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 410
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION CASCO , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 335
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION TALLERES, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION INVERNADEROS, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SUBESTACION POZO N° 4, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
S.E. -13 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -14 | REVISION EN FORMA OCULAR A VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA MAXIMA REGISTRADA Y REPARACION DE FUGAS EN ESTOS COMPONENTES EN CASO DE EXISTIR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -15 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.E. -16 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALATA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -17 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -18 | REGENERANDO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
S.E. -19 | PRUEBA EN LABORATORIO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -20 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
S.E. -21 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
REUBICACION DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSION
RE-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REUBICACION DE UNA ESTRUCTURADE MEDIA TENSION TIPO AD30 EN SISTEMA DE 25 KV. INCLUYE: DESCONECCION DE CONDUCTOR, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, EXCAVACION DE CEPA PARA RETIRO DE POSTE, EXCAVACION DE CEPA EN EL NUEVO PUNTO DE UBICACION DE LA ESTRUCTURA, ARMADO DE ESTRUCTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, GRUA, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4
RE-2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REUBICACION DE UNA ESTRUCTURADE MEDIA TENSION TIPO RD30/RD3 EN SISTEMA DE 25 KV. INCLUYE: DESCONECCION DE CONDUCTOR, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, EXCAVACION DE CEPA PARA RETIRO DE POSTE, EXCAVACION DE CEPA EN EL NUEVO PUNTO DE UBICACION DE LA ESTRUCTURA, ARMADO DE ESTRUCTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, GRUA, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
RE-3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA REUBICACION DE UNA ESTRUCTURADE MEDIA TENSION TIPO RD30 EN SISTEMA DE 25 KV. INCLUYE: DESCONECCION DE CONDUCTOR, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA, EXCAVACION DE CEPA PARA RETIRO DE POSTE, EXCAVACION DE CEPA EN EL NUEVO PUNTO DE UBICACION DE LA ESTRUCTURA, ARMADO DE ESTRUCTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, GRUA, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
RE-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR CAL. 3/0 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 1200
RE-5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA REUBICACION DE UNA SUBESTACION TIPO POSTE DE 75 KVA EN SISTEMA DE 25 KV. INCLUYE: ARMADO DE SUBESTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, GRUA, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
RE-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA REUBICACION DE RETENIDA TIPO ESTACA INCLUYE: CABLE PARA RETENIDA, REMATES PREFORMADOS, GRAPAS PARALELAS, PERNO ANCLA 1PA, PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE RETENIDA, REUBICACION DE POSTE, REINSTALACION DE RETENIDA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, GRUA, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
RE-7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RB INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA, ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PROTECTOR PARA RETENIDA, AISLADOR 3R, GRAPAS PARALELA, REMATES PREFORMADOS PARA 3/8", CABLE PARA RETENIDA DE 3/8", GRAPA Y BACE RB, TUBO CONDUIT P/G DE 2", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, GRUA, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
RE-8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RSA INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA, ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PROTECTOR PARA RETENIDA, AISLADOR 3R, GRAPAS PARALELA, REMATES PREFORMADOS PARA 3/8", CABLE PARA RETENIDA DE 3/8", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, GRUA, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
RE-9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 3" INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA, INSTALACION DE TUBO, TAPADO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CORTE, RETIRO Y REPOSICION DE BANQUETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 100
RE-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 3/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 440
RE-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNIDO CAL. 2 THW. MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 105
RE-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL DE 200 AMP. EN GABINETE NEMA 1 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
RE-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REUBICACION DE TABLERO TIPO I-LINE CON INT. GENERAL DE 200 AMP. A NUEVO PUNTO DE UBICACIÓN DE SUBESTACION.INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
RE-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE PARA ALOJAR TABLERO I-LINE CON UNAS MEDIDAS DE 2.20 ALTURA, 1.50 ANCHO, 0.5 DE PROFUNDIDAD CON UNA PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS DE HERRERIA,.INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
RE-15 | LIBRANZA EN MEDIA TENSION PARA REALIZAR TRABAJOS DE MEDIA TENSION EN LA REUBICACION DE ESTRUCTURAS AEREAS EN UN SISTEMA DE 25 KV.INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
TOTAL
ALIMENTACION INSECTOS
RE-16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 2" INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA, INSTALACION DE TUBO, TAPADO DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CORTE, RETIRO Y REPOSICION DE BANQUETAS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 130
RE-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 1/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 580
RE-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNIDO CAL. 2 THW. MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 145
RE-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL DE 125 AMP. EN GABINETE NEMA 1 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
RE-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 3X50 AMP. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
RE-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TIPO QOEN GABINETE NEMA 1 DE 3F-4H 240/127 V. CON ZAPATAS PRINCIPALES EN MARCO DE 100 A. MODELO QO120L125G, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
RE-22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1" INCLUYE: HERRAJE, SOPORTERIA, CONECTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 24
RE-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE THW CAL. 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 120
TOTAL
SUBTOTAL
I.V.A 16%
TOTAL