## CORDOBA
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Obra: | MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS DEL CAMPUS CÓRDOBA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS.
Lugar: | AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ, MEXICO |  | DIAS DE EJECUCION |  | 90
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
A | TIERRAS FISICAS
1 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO . CALIBRE 1/0 AWG. EL PRECIO INCLUYE FLETES, ACARREO, MCA. CONDUMEX, LATINCASA O VIAKON,HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION | ml | 1645.87
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REHILETE CON VARILLA COPPERWELD DE 16 MM. DE DIAMETRO PARA SISTEMA DE TIERRAS INCLUYE: LA EXCAVACION, ASI COMO LA COLOCACION DE COMPUESTO GEM. INCLUYE LA MANO DE OBRA , SU COLOCACION, PRUEBAS PARA UNA RESITENCIA DE 3 OHMS MAXIMO ASI COMO LA LIMPIEZA DEL LUGAR | pieza | 32
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDE PARA VARILLA CABLE 4/0 AWG XA- 12T | pieza | 32
4 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOLDE PARA VARILLA CABLE 4/0 AWG 2QC-2QC | pieza | 32
5 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA MEDICION DE SISTEMA DE TIERRAS. EL PRECIO INCLUYE TUBO DE ALBAÑAL DE 20cm DE DIAMETRO, TAPA DE HULE Y REGISTRO DE CONCRETO DE 30X30cm Y TAPAS DE REJILLA CONSTRUIDA CON ANGULO DE 1 1/4 X3/16" Y SOLERA DE 1X1X3/16", FLETE, HERRAMIENTAS, SOLDADURA, PINTURA COLOR NEGRO DE ESMALTE, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | pieza | 8
6 | CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "T" CAT. TAC2Q2G (CABLE 4/0d- CABLE 4/0d) | pieza | 32
7 | CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "X" CAT. XAC2Q2Q (CABLE 4/0d- CABLE 4/0d) | pieza | 32
8 | VARILLA COPPERWELD PARA CONEXION A TIERRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ENTERRAR, CONEXION MECANICA DE LA ABRAZADERA CON LA VARILLA Y EL CONDUCTOR, PRUEBAS DE RESISTENCIA, LIMPIEZA DEL LUGAR | pieza | 8
9 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES , DESMONTAJES Y EXCAVACIONES FUERA DEL CAMPUS INCLUYE, CARGA MANUAL A BANCO DE ACOPIO DENTRO DEL COLEGIO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE FUERA DEL CAMPUS PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, KILOMETROS SUBSECUENTES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M3 | 6
| SUB TOTAL TIERRAS FISICAS |  |  |  | 0
B | SUBESTACION
10 | LIBRANSA EN ACOMETIDA DE MEDIA TENSION PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL INTERIOR DE SUBESTACION ELECTRICA; INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LIBRANSA | 2
11 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR IDEM AL EXISTENTE, A TRES MANOS PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, Y LA APLICACION DE UNA PRIMERA MANO DE PRAIMER DE COMEX COLOR GRIS, INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES EN GENERAL A UTILIZAR, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, P.U.O.T. | M² | 125
12 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE JUEGO DE 4 VARILLAS CADWELL DE 5/8" X 3.05 M., CON SU INTERCONEXION SOLDABLE AL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, CON LA REPOSICION DE REGISTROS Y TAPA, IDENTIFICANDO EL SISTEMA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 1
13 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
14 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
15 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO EN MEDIA TENSION EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
16 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
17 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
18 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
19 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
20 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
21 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
22 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
23 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
24 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4
25 | CAMBIO DE CLIPS PORTA FUSIBLES PARA FUSIBLES DE MEDIA TENSION VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS REELEVADORES DE CORRIENTE, CON EQUIPO DE PRUEBA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 12
26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REELEVADORES LIMITADORES DE CORRIENTE DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO DE MEDIA TENSION, Y CALIBRACION CON EL EQUIPO ADECUADO, POR CADA JUEGO DE CLIPS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 9
27 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE UN JUEGO DE 3 FUSIBLES DE MEDIANA TENSION PARA UNA CAPACIDAD DE 787.5 KVA, CON SUS REELEVADORES LIMITADORES DE CORRIENTE, Y JUEGO DE VARILLAS ACTUADORAS, Y CALIBRACION CON EL EQUIPO ADECUADO, POR CADA JUEGO DE CLIPS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
28 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
29 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE JUEGO DE 4 VARILLAS CADWELL DE 5/8" X 3.05 M., CON SU INTERCONEXION SOLDABLE AL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, CON LA REPOSICION DE REGISTROS Y TAPA, IDENTIFICANDO EL SISTEMA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 1
30 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
31 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
32 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, DE TRANSFORMADOR PARA ACEITE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
33 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
34 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TERMOMETRO DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
35 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
36 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
37 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
38 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1290
39 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
40 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
41 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES COMBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
42 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
43 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO FEDERAL PACIFIC DE 2000 AMP. MOD. 50H-2, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
44 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
| SUB TOTAL SUBESTACIONES |  |  |  | 0
C | APICULTURA
45 | Desmantelamiento de techumbre existente con recuperacion de laminas pintro y galvanizada hasta una altura de 10 m. acarreo al lugar de resguardo designado por la supervision de obra, incluye: desatornillado de laminas, con retiro y recuperacion de las mismas, desmontaje de la misma, materiales, equipo, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta ejecucion del trabajo p.u.o.t. | M2 | 144
46 | Desmontaje con recuperación de luminaria fluorescente de 30x240 cm. Hasta una altura de 5 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 12
47 | Desmontaje de puerta de fierro de 2.00 X 2.10 m., incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 3
48 | Desmontaje de tubería conduit galvanizada sin recuperación de 13 y 19 mm. de diámetro, incluye: retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta 20 metros, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 136
49 | Demolición de firme de 10 cm., de espesor de concreto armado, a mano con marro y cuña, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | m3 | 14.4
50 | Demolición por medios manuales de aplanados de mezcla, yeso o pastas en muros o plafones. | M2 | 760
51 | Demolición de muro de 15 cem espesor de block , incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta. | m3 | 7.2
52 | Desmontaje de centros de carga sin recuperación o, incluye: andamios, acarreos hasta 20 metros, mano de obra, equipo y herramienta.. | PZA | 1
53 | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 24
54 | Excavacion por medio manuales en terreno con mnaterial tipo ¨B¨ de de 0.40 mts de profundidad para instalacion sanitaria incluye: los señalamientos y protección de seguridad, mano de obra, herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. | m3 | 5.8
55 | Relleno con tepetate para renivelacion de terreno compactado con bailarina en capas de 20cm al 90% proctor medido compacto para desplante de estructuras y muros, incluye: el suministro del agua para la humedad óptima del material, la mano de obra para la carga, acarreo libre, colocación en capas, extendido, nivelación, incorporación de agua, compactación, retiro del material sobrante, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. | m3 | 4.6
56 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO F´C=150 K/CM2, AGREGADO 3/4", CEMENTO NORMAL, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, ACABADO ESCOBILLADO. EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE ESCOMBRO A SITIO DE ACOPIO. | M2 | 144
57 | Aplanado acabado fino en muros hasta 12.00 m, con mezcla cemento arena 1:4, incluye: repellado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 760
58 | Boquilla de aplanado fino a base de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra y herramienta | M | 146
59 | Suministro, y aplicacion con pistola de pintura de esmalte comex 100 previa preparacion de la cuperficie, aplicacion de capa de anticorrosiva comex 100 color gris sobre estructura de hasta una altura de 10.00m , angulos y placas a dos manos, acabado mate color azul colegio de postgraduados, incluye: suministro, de materiales en general, preparacion de la superficie, acarreos, materiales a utilizar en general, equipo para aplicacion de pintura, generador de corriente, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | kg | 300.6
60 | Salida eléctrica aparente para contacto 220 amp a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 7 m, con cable thw cal. 12, 10 y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y FS-1 de 13 mm, incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 4 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | sal | 10
61 | Salida eléctrica aparente para contacto 110 amp a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 7 m, con cable thw cal. 12, 10 y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y FS-1 de 13 mm, incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 4 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | sal | 8
62 | Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 10 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, un cople de 19 mm, 6 abrazaderas de uña, un apagador y placa de una unidad. | sal | 15
63 | Suministro y colocación de cubierta aislante económico fabricado con la cara exterior de lámina galvanizada y pintada y la cara interior en Vinil blanco reforzado color arena, con centro de poliuretano rígido de 1 1/2" de espesor. incluye tornilleria de fijacion autotaladrante de 1/4" x 4" , con dos arandelas planas, sellador de caucho butilico de 3/4" x 3/32". y todos los costos directos por los materiales utilizados para su correcta ejecucion, mano de obra, acarreos, andamiaje, elevaciones hasta el lugar de su utilizacion, herramientas, equipo de seguridad, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | M2 | 144
64 | Suministro, fabricación y colocación de tapajuntas y/o botaguas metálico en lamina pintro cal 24 de 0.15 m de desarrollo calibre 24. Incluye: todos los costos directos por los materiales utilizados para su correcta ejecucion, mano de obra, acarreos, andamiaje, elevaciones hasta el lugar de su utilizacion, herramientas, equipo de seguridad, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | ML | 48
65 | Suministro, fabricación y colocación de caballete metálico en lamina pintro, 0.90 m de desarrollo calibre 24. Incluye: todos los costos directos por los materiales utilizados para su correcta ejecucion, mano de obra, acarreos, andamiaje, elevaciones hasta el lugar de su utilizacion, herramientas, equipo de seguridad, limpieza y retiro de sobrantes fuera de la obra. | ML | 12
66 | BANQUETA DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | m2 | 24
67 | GUARNICION DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2 CON MEDIDAS 15 x 20 x 40 CMS. COMPRENDE: CIMBRADO METÁLICO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ml | 24
68 | ESCALONES FORJADOS CON TABIQUE 15 x 30 x 100 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 DE 2 CMS. DE ESPESOR. ACABDO EN HUELLA Y PERALTE DE CONCRETO FC¨250 KG/CM2 MARTELINADO INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ml | 5
69 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO DE 25 CM DE ANCHO CON PARRILLA DOBLE DE 3/8 @ 30CM, CONCRETO DE FC¨250 KG / CM2 ACABADO APARENTE UNA CARA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | m3 | 1
70 | APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS COMPRENDE: EMPLASTECIDO, SELLADOR VINILICO AL 5X1., LAS MANOS NECESARIAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | m2 | 760
71 | Portón en dos hojas abatibles de 3.00 x 2.20 m. a base de marco de ángulo de fierro de 1 1/4" x 1/8" y tablero de lamina cal. 20, acabado con pintura de esmalte, incluye: puerta de acceso personal de 0.80x1.80 m, bisagras tubulares, cerradura de sobreponer, bibel y tejuelo, pasador portacandado dos pasadores de maroma, materiales, acarreos, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 2
72 | Suministro y colocacion de malla sombra ANTI-ÁFIDOS color cristal, abertura de 25 x 25 co durabilidad de 6 años hasta una altura de 10 metros, incluye bastidor de ptr de 21/2 anclado a estructura existente, asi mismo con perfil sujetador y alambre ZIG ZAG, mano de obra, materiales puestos en sitio, acarreos, esperdicios y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | M2 | 46
73 | Canalón de lámina galvanizada cal. 22 con un desarrollo de 0.65 m, con refuerzos de angulo de fierro, incluye: materiales, acarreos, cortes, soldadura, mano de obra, equipo y herramienta. | m | 12
74 | Suministro e instalacion de bajada pluvial de tubería de PVC sanitario de 6'' de diametro, con codos, yees, yemas y todo lo necesario para su correcta instalación. | m | 16
75 | Suministro y colocacion de luminaria modelo Prismapack II de la marca Holophane, autobalastrado, tipo reflector industrial, uso interior, con lampara vapor de sodio de 25 watts, cat. 739-IC, .incluye, cadena para sostener la luminaria, mano de obra, andamios, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. | pza | 15
76 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | JOR | 3
77 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES , DESMONTAJES Y EXCAVACIONES FUERA DEL CAMPUS INCLUYE, CARGA MANUAL A BANCO DE ACOPIO DENTRO DEL COLEGIO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE FUERA DEL CAMPUS PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, KILOMETROS SUBSECUENTES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M3 | 12
| SUB TOTAL APICULTURA |  |  |  | 0
D | PROTECCIONES
78 | Proteccion de ventanas o base de redondo de 1/2¨a cada 20 cm 3 soleras de 1/2" de marco¨, incluye fijaccion resane, pintura de esmaltes, montable, limpieza del sitio de los trabajos y mano de obra. PUOT. | m2 | 406
| SUB TOTAL PROTECCIONES |  |  |  | 0
E | BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ
79 | Desmontaje de tubería conduit galvanizada sin recuperación de 13 y 19 mm. de diámetro, incluye: retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta 20 metros, mano de obra, equipo y herramienta. | M | 28
81 | Desmontaje con recuperación de luminaria fluorescente de 30x240 cm. Hasta una altura de 5 m. incluye: desconexión, retiro de soporteria, andamios, acarreos hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 8
82 | Aplanado acabado fino en muros hasta 12.00 m, con mezcla cemento arena 1:4, incluye: repellado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | m2 | 16
83 | Boquilla de aplanado fino a base de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra y herramienta | M | 23
84 | Suministro, y aplicacion con pistola de pintura de esmalte comex 100 previa preparacion de la superficie, aplicacion de capa de anticorrosiva comex 100 color gris sobre estructura de hasta una altura de 10.00m , angulos y placas a dos manos, acabado mate color azul colegio de postgraduados, incluye: suministro, de materiales en general, preparacion de la superficie, acarreos, materiales a utilizar en general, equipo para aplicacion de pintura, generador de corriente, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. limpieza y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, p.u.o.t. | kg | 127.7
85 | APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE MARCA COMEX VINIMEX O SIMILAR EN MUROS COMPRENDE: EMPLASTECIDO, SELLADOR VINILICO AL 5X1., LAS MANOS NECESARIAS Y APROBADAS POR LA SUPERVISION. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | m2 | 246.7
86 | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 12
87 | Excavacion por medio manuales en terreno con mnaterial tipo ¨B¨ de de 0.40 mts de profundidad para instalacion sanitaria incluye: los señalamientos y protección de seguridad, mano de obra, herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. | m3 | 3.65
88 | Relleno con tepetate para renivelacion de terreno compactado con bailarina en capas de 20cm al 90% proctor medido compacto para desplante de estructuras y muros, incluye: el suministro del agua para la humedad óptima del material, la mano de obra para la carga, acarreo libre, colocación en capas, extendido, nivelación, incorporación de agua, compactación, retiro del material sobrante, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. | m3 | 10.6
89 | BANQUETA DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | m2 | 18
90 | GUARNICION DE CONCRETO f'c=150 kg/cm2 CON MEDIDAS 15 x 20 x 40 CMS. COMPRENDE: CIMBRADO METÁLICO Y DESCIMBRADO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ml | 12
91 | Salida eléctrica aparente para contacto 220 amp a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 7 m, con cable thw cal. 12, 10 y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y FS-1 de 13 mm, incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 4 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | sal | 4
92 | Salida eléctrica aparente para contacto 110 amp a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 7 m, con cable thw cal. 12, 10 y desnudo cal. 14 de la marca Condumex, con dos cajas condulet T-29 serie 9, y FS-1 de 13 mm, incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, 4 abrazaderas de uña, un contacto duplex polarizado y placa para contacto. | sal | 4
84 | Salida eléctrica aparente para alumbrado a base de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 13 y 19 mm., con un desarrollo de 10 m, con cable thw cal. 12 y 10 de la marca Condumex, con tres cajas condulet T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm, incluye: una reduccion de 19 a 13 mm, un cople de 13 mm, un cople de 19 mm, 6 abrazaderas de uña, un apagador y placa de una unidad. | sal | 18
85 | CORTINA METALICA TIPO TUBULAR DE 2.20 X 2.40 MTS GALVANIZADA UNIDO CON ESLABONES, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | pieza | 2
86 | CORTINA METALICA TIPO TUBULAR DE 1.40 X 2.40 MTS GALVANIZADA UNIDO CON ESLABONES, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | pieza | 1
87 | LUMINARIA CON GABINETE LINEAL LED BL M SOBREPONER LÍNEA BL M MARCA MAGG, INTEGRA UN DRIVER POR LO QUE PUEDE CONECTARSE A CORRIENTE DE 100 A 240V. FABRICADO EN ALUMINIO CON ACABADO COLOR BLANCO Y REFLECTOR DE ACRÍLICO TEXTURIZADO. | pza | 8
88 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR CONCRETO F´C=150 K/CM2, AGREGADO 3/4", CEMENTO NORMAL, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, ACABADO ESCOBILLADO. EL CONCEPTO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES, LIMPIEZA GRUESA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE ESCOMBRO A SITIO DE ACOPIO. | M2 | 50
89 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | JOR | 2
90 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES , DESMONTAJES Y EXCAVACIONES FUERA DEL CAMPUS INCLUYE, CARGA MANUAL A BANCO DE ACOPIO DENTRO DEL COLEGIO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE FUERA DEL CAMPUS PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, KILOMETROS SUBSECUENTES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M3 | 6
| SUB TOTAL BENEFICIO HUMEDO DE CAFÉ |  |  |  | 0
F | CAMINO PERIMETRAL
91 | Despalme y limpia de maleza para reposición de camino perimetral de 20 cm., incluye retiro del material producto del despalme fuera del campus | m2 | 400
92 | Revestimiento de camino perimetral con balastro con espesor de 0.20 m en sección de 3.00 m de ancho, tendido y confinado por bandeo. | m2 | 400
93 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES , DESMONTAJES Y EXCAVACIONES FUERA DEL CAMPUS INCLUYE, CARGA MANUAL A BANCO DE ACOPIO DENTRO DEL COLEGIO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE FUERA DEL CAMPUS PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, KILOMETROS SUBSECUENTES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M3 | 6
| SUB TOTAL CAMINO PERIMETRAL |  |  |  | 0
G | CERCO PERIMETRAL
91 | Despalme y limpia de maleza de 20 cm., incluye retiro del material producto del despalme fuera del campus | m2 | 150
95 | Trazo y nivelación manual para establecer ejes, banco de nivel y referencias, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 150
96 | Excavacion por medio manuales en terreno con material tipo ¨B¨ de de 0.40 mts de profundidad para instalacion sanitaria incluye: los señalamientos y protección de seguridad, mano de obra, herramienta y el equipo necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. | m3 | 90
97 | Relleno con tepetate para renivelacion de terreno compactado con bailarina en capas de 20cm al 90% proctor medido compacto para desplante de estructuras y muros, incluye: el suministro del agua para la humedad óptima del material, la mano de obra para la carga, acarreo libre, colocación en capas, extendido, nivelación, incorporación de agua, compactación, retiro del material sobrante, limpieza, el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. PUOT. | m3 | 90
98 | Plantilla de 5 cm. de espesor de concreto hecho en obra de F'c= 100 kg/cm2. | m2 | 150
99 | Cimiento de concreto F'c= 200 kg/cm2, construido a base de zapata corrida de 70 cm. de ancho por 255 cm. de peralte armado con varillas de 3/8" a cada 15 cm. en ambos sentidos con contrabe de 25 cm. de ancho por 60 cm. de peralte armada con 4 varillas de 1/2" y dos de 3/8", con estribos de varilla de 3/8" a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreos, habilitado, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 300
100 | MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO DE 25 CM DE ANCHO CON PARRILLA DOBLE DE 3/8 @ 30CM, CONCRETO DE FC¨250 KG / CM2 ACABADO APARENTE UNA CARA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 35
101 | Reposición de malla ciclonica con las siguientes caracteristicas: Malla tipo ciclon de 2.00 metros de altura, calibre 10.5L, con abertura de 69x69mm, con postes intermedios galvanizados de 48mm calibre 20, postes esquineros galvanizados de 60mm calibre 18, barra superior galvanizada de 34 mm calibre 20, los postes colocados a una distancia de 3 metros enterrados y fijados con concreto simple de f'c= 150 kg/cm2, herrajes, incluye: concertina galvanizada de 19" de diametro, con navajas tipo arpon en espiral con una separación de 20 cm entre una y otra, retiro de la existente, acarreo fuera del campus, colocacion de la nueva malla, mano de obra y lo necesario para su correcta instalación. | m2 | 750
102 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES , DESMONTAJES Y EXCAVACIONES FUERA DEL CAMPUS INCLUYE, CARGA MANUAL A BANCO DE ACOPIO DENTRO DEL COLEGIO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE FUERA DEL CAMPUS PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, KILOMETROS SUBSECUENTES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M3 | 50
| SUB TOTAL CERCO PERIMETRAL |  |  |  | 0
H | ACCESO VEHICULAR A TRAPICHE
103 | TRAZO Y NIVELACIÓN DE CAMINO INCLUYE EQUIPO TOPOGRÁFICO UBICACIÓN DE REFERENCIAS, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA | M2 | 600
104 | CORTE EN CAJA DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO PARA NIVELES DE PROYECTO, INCLUYE APILE DE MATERIAL. | M3 | 240
105 | CARGA CON MÁQUINA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE PROPUESTO POR EL CONTRATISTA EN MATERIAL ABUNDADO, INCLUYE EQUIPO, MANO DEOBRA, ACARREOS. | M3 | 240
106 | AFINE Y COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS DE MATERIAL ACTUAL PARA FORMAR CAPA SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA. | M2 | 600
107 | BASE CON MATERIAL DE BANCO (GRAVA CONTROLADA) CON UN ESPESOR DE 20 CMS COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M., INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, ACARREO, MEZCLADO, TENDIDO, AFINE Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO | M3 | 240
108 | LIMPIEZA Y BARRIDO MANUAL DE LA SUPERFICIE DE LA BASE PREVIO AL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA- | M2 | 600
109 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 1.5 LT/M2, INCL. SUMINISTRO, ACARREO, APLICACIÓN, MANO DE ONBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 600
110 | RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA A RAZÓN DE 0.70 LT/M2, INCL. SUMINISTRO, ACARREO, APLICACIÓN, MANO DE ONBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 600
111 | SOBRECARETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3 CMS DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PRUEBA MARSHALL, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREO DE MEZCLA, RENIVELACIÓN PREVIA EN ZONAS DE ASENTAMIENTO, RIEGO DE LIGA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 600
112 | CARPETA DE CONCRETO ASFÁLICO DE 3 CMS DE ESP., COMPATADA 95% PRUEBA MARSHALL, INCLUYE SUMINISTR Y ACARREO DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN. | M2 | 600
| SUB TOTAL ACCESO VEHICULAR A TRAPICHE |  |  |  | 0
J | EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA.
130 | DESMONTAJE A MANO DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN PLANTA ALTA RECUPERANDO LA MAYOR CANTIDADD E MATERIALES POSIBLES, INCLUYE PUERTAS, CRISTALES Y PERFILES, INCLUYE ANDAMIOS, PROTECCIÓN DE AREAS, LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBRO A SITIO DE ACOPIO ASÍ COPMO ACARREO DE MATERIAL RECUPERADO A SITIO DE ALMACENAJE INDICADO POR EL COLEGIO. | M2 | 40
131 | DESMONTAJE A MANO CON RECUPERACIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL DE PLANTA ALTA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, MEDIDAS PROMEDIO DE 90 X 240 CMS., INCLUYE ACARREO A SITIO DE ALMACENAJE A 40 MTS MÁXIMO. | PZA | 2
132 | FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/2" CAL 12. ( 5.27 KG/ML ), PARA SOPORTE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO, INCLUYE SUJECIÓN A LOSA DE CONCRETO MEDIANTE TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/2", SOLDADURA 6013 DE 1/8", PROTEGIDO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO A UNA MANO, INCLUYE DESMONTAJE Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE PLAFÓN Y NIVELACIÓN DE SUSPENSIÓN AL FINAL DEL TRABAJO, ACARREO DE ESCOMBRO A SITIO DE ACOPIO. | KG | 157
118 | DEMOLICION DE PLATABANDA DE TABALAROCA A MANO SIN RECUPERACION DE PLANTA ALTA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INCLUYE ACARREO FUERA DEL COLPOS. | M2 | 30
119 | DESMONTAJE DE FALSO PLAFON MODULAR DE 0.60x0.60 m CON SOPORTERIA EN PLANTA ALTA DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, INCLUYE ACARREO FUERA DEL COLPOS. | M2 | 15
134 | RETIRO DE REJILLAS Y CONTRAMARCOS METÁLICOS PARA DESAGUES CON RECUPERACION, INCLUYE ACARREO A BODEGA | ML | 9.03
139 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA TIPO COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, PREPARANDO PREVIAMENTE LA SUPÉRFICIE MEDIANTE RETIRO DE TODO MATERIAL SUELTO, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO Y DOS MANOS MÍNIMO DE PINTURA DE ACABADO COLOR S.M.A., HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, INCLUYUE PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS, LIMPIEZA DE LA MISMA Y RETIRO DE ESCOMBRO A SITIO DE ACOPIO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES Y ACARREOS. | M2 | 28
140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN A BASE DE CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR CON PERFIL DE ALUMINIO NATURAL ANODIZADO DE 21/2", CERRADURA PHILLIPS, BISAGRA A BASE DE PIVOTE Y BIVEL, CIERRA PUERTAS SUPERIOR, IGUAL A LAS PUERTAS EXISTENTES, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES, ACCESORIOS, CRISTAL CLARO DE 6 MM, ELEVACIONES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
141 | CANCELERÍA CORREDIZA DE ALUMINIO NATURAL BLANCO DE 2 1/2" CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE FABRICACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SELLO DE PERÍMETRO CON SILICÓN ANTIHONGOS COLOR BLANCO, FELPAS, ACCESORIOS, JALADERAS, IGUAL A LAS EXISTENTES, ACARREO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS Y RETIRO DE ESCOMBRO A SITIO DE ACOPIO. | M2 | 39
144 | FALSO PLAFÓN CON PLACAS DE 61 x 61 MARCA USG MODELO RADAR. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | M2 | 40
145 | PLATABANDA DE TABLAROCA EN FALSO PLAFON DE HASTA 40 a 50 CMS. DE ANCHO PARA MODULAR PIEZAS ENTERAS DEL PLAFON MODULAR, EN AREAS DE OFICINAS. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA | ml | 20
146 | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | JOR | 2
147 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES Y DESMONTAJES FUERA DEL CAMPUS INCLUYE, CARGA MANUAL A BANCO DE ACOPIO DENTRO DEL COLEGIO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO LIBRE FUERA DEL CAMPUS PROPUESTO POR EL CONTRATISTA, KILOMETROS SUBSECUENTES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZA DEL ÁREA. | M3 | 5.88
| SUBTOTAL EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA |  |  |  | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 0
|  |  |  | IVA | 0
|  |  |  | TOTAL | 0