## CATALOGO
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Obra: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA DEL INTERIOR DEL CAMPUS MONTECILLO.
Lugar: | MONTECILLO, TEXCOCO ESTADO DE MEXICO |  | DIAS DE EJECUCION |  | 80 DIAS NATURALES
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe
S.R. | SUBESTACION RECEPTORA TIPO EXTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 1 Y UN SISTEMA DE ACOMETIDA Y MEDICION CON UN SECCIONADOR GENERAL ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 1.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
S.R. -01 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.R. -02 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.R. -03 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER PARA TIERRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
S.R. -04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MARCA DRIESCHER Y WITTJOHANN DE 25 KV. INCLUYE LIBRANZA EN SUBESTACIÓN, APERTURA DE MECANISMO, ATERRIZAJE A TIERRA DE GABINETES DE SUBESTACIÓN, DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR EXISTENTE ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, CONEXIÓN, CIERRE DE MECANISMO Y ENERGIZACIÓN DE SUBESTACIÓN, QUE INCLUYA.PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBRECORRIENTE. | PZA | 2
S.R. -05 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE FUSIBLES DE MEDIANA TENSION, 23 KV. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
S.R. -06 | APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO EN TECHO DE SUBESTACIÓN RECEPTORA. INCLUYE : MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 10
S.R.-07 | REVISIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE Y APERTURA DE LAS PUERTAS DE ACCESO A LOS GABINETES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE REVISIÓN DEL ACCIONAMIENTO MECÁNICO Y/O ELÉCTRICO, ENGRASADO, AJUSTE, REPARACIÓN EN SU CASO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
Total
SE.I. | SUBESTACION 1 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 6 MODULOS DE LOS CUALES 5 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 3, 2, POZO 2, TRANSFORMADOR 1, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 1 ES DE UNA CAPACIDAD DE 750 KVA. 23,000 - 220/127 V. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL TIPO MASTERPAC Y UNO DE EMERGENCIA DEL MISMO TIPO, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS MOD. KTA-1150-G-1, DE 565 HP, Y UN GENERADOR SELMEC ELECTRICA SIN NUM. DE MOD., 220/440 V. Y UN AMP.DE 986/493 CON UN BANCO DE BATERIAS DE 24 V. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA .
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.I.-01 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-02 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MARCA DRIESCHER Y WITTJOHANN DE 25 KV. INCLUYE LIBRANZA EN SUBESTACIÓN, APERTURA DE MECANISMO, ATERRIZAJE A TIERRA DE GABINETES DE SUBESTACIÓN, DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR EXISTENTE ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, CONEXIÓN, CIERRE DE MECANISMO Y ENERGIZACIÓN DE SUBESTACIÓN, QUE INCLUYA.PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBRECORRIENTE. | PZA | 3
SE.I.-04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE FUSIBLES DE MEDIANA TENSION, 23 KV. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
SE.I.-05 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER PARA TIERRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
II | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.I.-06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.I.-07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR . INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.I.-08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1290
SE.I.-09 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.I.-10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV DESPUÉS DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.I.-11 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.I.-12 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.I.-13 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
III | TABLEROS MASTER PAC.
SE.I.-14 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO MARCA FEDERAL PACIFIC ELECTRIC DE 3 X 2000 AMP, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
SE.I.-15 | LAVADO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE. ESTA ACTIVIDAD SÓLO SE HARÁ EN TANQUES DE DIESEL QUE PERMITAN EL LAVADO INTERNO DEL TANQUE EN SITIO. | PZA | 2
SE.I.-16 | ELIMINACIÓN DE FUGA EN MOTOR. INCLUYE DESCONECTAR Y DESACOPLAR EL GENERADOR DEL MOTOR, REEMPLAZO DE ESTE RETEN TRASERO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-17 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO Y VALVULA DE FLOTADOR EN TANQUE DE DIARIO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA | PZA | 2
V | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.I.-18 | ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA CON ANALIZADOR DE REDES PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, CON LA ELABORACIÓN DE UN REPORTE TÉCNICO E INTERPRETACIÓN DE LA CALIDAD DE ENERGÍA ACTUAL | PZA | 1
SE.I.19 | REVISIÓN DE COMPRESIÓN DEL MOTOR PARA DETECTAR SI PASA ACEITE, EN SU CASO SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTAS DE LAS CABEZAS Y REVISIÓN DE LOS PISTONES DEL MOTOR DE DISEL | PZA | 1
Total subestacion 1
SE.II. | SUBESTACION 2 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 4 MODULOS DE LOS CUALES 3 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 6 Y AL TRANSFORMADOR 2, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 2 ES DE UNA CAPACIDAD DE 500 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS CON No. DE SERIE 45043067, UN GENERADOR CUMMINS, MOD. 125DGEA, No. DE SERIE F940547667, VOLTAJE 120/240, AMP. DE 347 CON UN INTERRUPTOR GENERAL DE 500 AMP. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.II-01 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-02 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MARCA DRIESCHER Y WITTJOHANN DE 25 KV. INCLUYE LIBRANZA EN SUBESTACIÓN, APERTURA DE MECANISMO, ATERRIZAJE A TIERRA DE GABINETES DE SUBESTACIÓN, DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR EXISTENTE ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, CONEXIÓN, CIERRE DE MECANISMO Y ENERGIZACIÓN DE SUBESTACIÓN, QUE INCLUYA.PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBRECORRIENTE. | PZA | 3
SE.II-04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE FUSIBLES DE MEDIANA TENSION, 23 KV. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
II | SISTEMA DE TIERRAS
SE.II-05 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER PARA TIERRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
III | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.II-06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.II-07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.II-08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1085
SE.II-09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV ANTES Y DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.II-10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV DESPUÉS DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.II-11 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.II-12 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.II-13 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
IV | TABLEROS MASTER PAC.
SE.II.-14 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMAGNÉTICO MARCA FEDERAL PACIFIC ELECTRIC DE 3 X 1600 AMP, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II.-15 | REPARACION DEL SISTEMA DE CIERRE Y APERTURA DE PUERTAS DE ACCESO DE LOS GABINETES DE LA SUBESTACION ELECTRICA | PZA | 2
V | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
SE.II.-16 | SUSTITUCIÓN DE RADIADOR. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II.-17 | REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS DE 300 AMP, CON CONTROL A 110 VOLTS MARCA ABB O SIMILAR | PZA | 1
VI | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.II-18 | ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA CON ANALIZADOR DE REDES PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE ENTREGA DE REPORTE FÍSICO EN PAPEL Y EN CD | PZA | 1
Total subestacion 2
SE.III. | SUBESTACION 3 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 6 MODULOS DE LOS CUALES 5 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 7, SUBESTACIÒN 4, SUBESTACIÒN 5, TRANSFORMADOR 3, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 3 ES DE UNA CAPACIDAD DE 500 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS, MOD. KT1150G, No. DE SERIE 0192035GX02-00 DE 465 HP Y UN GENERADOR INDUSTRIAL S.A. MOD. 4P4-1000, No. DE SERIE 07825890-2, VOLTAJE 220/440, AMP.821/410.5 Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.III-01 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-02 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MARCA DRIESCHER Y WITTJOHANN DE 25 KV. INCLUYE LIBRANZA EN SUBESTACIÓN, APERTURA DE MECANISMO, ATERRIZAJE A TIERRA DE GABINETES DE SUBESTACIÓN, DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR EXISTENTE ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, CONEXIÓN, CIERRE DE MECANISMO Y ENERGIZACIÓN DE SUBESTACIÓN, QUE INCLUYA.PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBRECORRIENTE. | PZA | 3
SE.III-04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE FUSIBLES DE MEDIANA TENSION, 23 KV. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
II | SISTEMA DE TIERRAS
SE.III-05 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-06 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER PARA TIERRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
III | TRANSFORMADOR 1500 KVA.
SE.III-07 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.III-08 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.III-08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1290
SE.III-10 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.III-11 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV DESPUÉS DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.III-12 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.III-13 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.III-14 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.III-15 | REPARACIÓN DE FUGA EN TAPA DE TRANSFORMADOR | PZA | 1
IV | TABLEROS MASTER PAC.
SE.III-16 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA FEDERAL PACIFIC ELECTRIC DE 3 X 4000 AMP. | PZA | 1
SE.III-17 | LAVADO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE. ESTA ACTIVIDAD SÓLO SE HARÁ EN TANQUES DE DIESEL QUE PERMITAN EL LAVADO INTERNO DEL TANQUE EN SITIO. | PZA | 2
SE.III-18 | REPARACIÓN DE FUGA EN PLANTA DE EMERGENCIA. INCLUYE REPARACION DE FUGAS EN CARTER Y CABEZALES, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-19 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO Y VALVULA DE FLOTADOR EN TANQUE DE DIARIO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA | PZA | 2
SE.III-20 | ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA CON ANALIZADOR DE REDES PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE ENTREGA DE REPORTE FÍSICO EN PAPEL Y EN CD | PZA | 1
Total subestacion 3
SE.IV. | SUBESTACION 4 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 4 Y EL SECCIONADOR GENERAL, EL TRANSFORMADOR 4 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6, No. DE SERIE O.P.73-159, CON UNVOLYAJE DE 220 V, UN BANCO DE BATERIAS DE 12 V, CON INTERRUPTOR GENERAL DEL 150 AMP, CON EN GENERADOR PERKINS, MODELO: AC244D, No. DE SERIE: F8249-17, VOLTAJE 440, AMP. 81.9 Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.IV-01 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-02 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MARCA DRIESCHER Y WITTJOHANN DE 25 KV. INCLUYE LIBRANZA EN SUBESTACIÓN, APERTURA DE MECANISMO, ATERRIZAJE A TIERRA DE GABINETES DE SUBESTACIÓN, DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR EXISTENTE ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, CONEXIÓN, CIERRE DE MECANISMO Y ENERGIZACIÓN DE SUBESTACIÓN, QUE INCLUYA.PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBRECORRIENTE. | PZA | 3
SE.IV-04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE FUSIBLES DE MEDIANA TENSION, 23 KV. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
SE.IV-05 | REVISIÓN DEL SISTEMA DE CIERRE Y APERTURA DE LAS PUERTAS DE ACCESO A LOS GABINETES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE REVISIÓN DEL ACCIONAMIENTO MECÁNICO (CHICOTE), ENGRASADO, AJUSTE, REPARACIÓN EN SU CASO. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
II | SISTEMA DE TIERRAS
SE.IV-06 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER PARA TIERRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
III | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.IV-07 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.IV-08 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.IV-09 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 840
SE.IV-10 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.IV-11 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV DESPUÉS DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.IV-12 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.IV-13 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.IV-14 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
IV | TABLEROS MASTER PAC.
SE.IV.-15 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA FEDERAL PACIFIC ELECTRIC DE 3 X 4000 AMP. | PZA | 1
V | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
SE.IV-16 | SUSTITUCIÓN DE RADIADOR. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-17 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO Y VALVULA DE FLOTADOR EN TANQUE DE DIARIO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA | PZA | 2
SE.IV-18 | LAVADO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE. ESTA ACTIVIDAD SÓLO SE HARÁ EN TANQUES DE DIESEL QUE PERMITAN EL LAVADO INTERNO DEL TANQUE EN SITIO. | PZA | 2
VI | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.IV-19 | ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA CON ANALIZADOR DE REDES PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE ENTREGA DE REPORTE FÍSICO EN PAPEL Y EN CD | PZA | 1
Total subestacion 4
SE.V. | SUBESTACION 5 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 3 MODULOS DE LOS CUALES 2 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 5, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 5 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR SIN PLACA DE ESPECIFICACIONES SOLO No. DE SERIE K465-51, GENERADOR E.M. No. DE SERIE 365930631, VOLTAJE 230/460, AMP. 398/196, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 300 AMP, MOTOR JOHN DEERE. No. DE SERIE T040397352360, GENERADOR KOHLER, AMBAS PLANTAS SIN CONECTAR Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA SIN CONECTAR.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.V-01 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-02 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-03 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE FUSIBLES DE MEDIANA TENSION, 23 KV. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
SE.V-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MARCA DRIESCHER Y WITTJOHANN DE 25 KV. INCLUYE LIBRANZA EN SUBESTACIÓN, APERTURA DE MECANISMO, ATERRIZAJE A TIERRA DE GABINETES DE SUBESTACIÓN, DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR EXISTENTE ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, CONEXIÓN, CIERRE DE MECANISMO Y ENERGIZACIÓN DE SUBESTACIÓN, QUE INCLUYA.PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBRECORRIENTE. | PZA | 3
SE.V-05 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER PARA TIERRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
II | TRANSFORMADOR 500 KVA.
SE.V-06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.V-07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.V-08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 875
SE.V-09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO DEL ACEITE INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.V-10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV DESPUÉS DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.V-11 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.V-12 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.V-13 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
III | TABLEROS MASTER PAC.
SE.V-14 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA FEDERAL PACIFIC ELECTRIC DE 3 X 4000 AMP. | PZA | 1
IV | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.V-15 | ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA CON ANALIZADOR DE REDES PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE ENTREGA DE REPORTE FÍSICO EN PAPEL Y EN CD | PZA | 1
Total subestacion 5
SE.VI | SUBESTACION VI TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES 1 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 6, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 6 ES DE UNA CAPACIDAD DE 500 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.VI-01 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-02 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-03 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE FUSIBLES DE MEDIANA TENSION, 23 KV. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
SE.VI-04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MARCA DRIESCHER Y WITTJOHANN DE 25 KV. INCLUYE LIBRANZA EN SUBESTACIÓN, APERTURA DE MECANISMO, ATERRIZAJE A TIERRA DE GABINETES DE SUBESTACIÓN, DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR EXISTENTE ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, CONEXIÓN, CIERRE DE MECANISMO Y ENERGIZACIÓN DE SUBESTACIÓN, QUE INCLUYA.PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBRECORRIENTE. | PZA | 3
SE.VI-05 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER PARA TIERRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
II | TRANSFORMADOR 500 KVA.
SE.VI-06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VI-07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VI-08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 487
SE.VI-09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VI-10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV DESPUÉS DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VI-11 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.VI-12 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.VI-13 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
III | TABLEROS MASTER PAC.
SE.VI-14 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA SIEMENS DE 3 X 1600 AMP. | PZA | 1
IV | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.VI-15 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS 250 KVA-800AMPS DE PLANTA DE EMERGENCIA MODELO 6354 DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: REVISIÓN DE LAS CONEXIONES DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PREVENIR FUGAS; REVISIÓN Y LIMPIEZA A CONTACTORES DEL TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO. REVISIÓN Y LIMPIEZA AL SISTEMA QUE OPERA EL MECANISMO DE CONTROL AUTOMÁTICO.. REVISIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE EN RADIADOR DEL MOTOR. REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE LUBRICANTE DEL MOTOR. REVISIÓN DE NIVEL DE ELECTROLITOS EN BATERÍAS. REVISIÓN DE BANDAS DE VENTILADOR. REVISIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS. REVISIÓN DE SENSORES DE VOLTAJE Y FRECUENCIA. REVISIÓN DEL PRE-CALENTADOR. REVISIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA. REVISIÓN DEL MÓDULO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO. LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD TANTO POR LO QUE REFIERE A BUEN ASPECTO, COMO PARA TENER SEGURIDAD DE QUE ESTÁN LIBRES LOS PASOS DE FLUJO DE AIRE. PRUEBA EN MODO MANUAL. PRUEBA EN MODO AUTOMÁTICO, EN CASO DE SER NECESARIO EL CAMBIO DE MANGUERAS, BANDAS Y SENSORES. | PZA | 1
SE.VI-16 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES, PARA CALIBRACION EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MOTORES A DIESEL, Y/E REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-17 | LAVADO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE. ESTA ACTIVIDAD SÓLO SE HARÁ EN TANQUES DE DIESEL QUE PERMITAN EL LAVADO INTERNO DEL TANQUE EN SITIO. | PZA | 1
SE.VI-18 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO Y VALVULA DE FLOTADOR EN TANQUE DE DIARIO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA | PZA | 2
V | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.VI-19 | ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA CON ANALIZADOR DE REDES PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE ENTREGA DE REPORTE FÍSICO EN PAPEL Y EN CD | PZA | 1
Total subestacion 6
SE.VII | SUBESTACION 7 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES 1 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 7, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 7 ES DE UNA CAPACIDAD DE 300 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6, No. DE SERIE OP73168, VOLTAJE DE 220, AMP. 163.8, GENERADOR PERKINS, MOD. AC244D, No. DE SERIE F8249-11, VOLTAJE 440, AMP. 81.9, BANCO DE BATERIAS 12 V. CON UN INTERRUPTOR GENERAL DE 150 AMP. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.VII-01 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-02 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE POTENCIA TRIPOLAR MARCA DRIESCHER Y WITTJOHANN DE 25 KV. INCLUYE LIBRANZA EN SUBESTACIÓN, APERTURA DE MECANISMO, ATERRIZAJE A TIERRA DE GABINETES DE SUBESTACIÓN, DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE INTERRUPTOR EXISTENTE ASÍ COMO DE SUS ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA, CONEXIÓN, CIERRE DE MECANISMO Y ENERGIZACIÓN DE SUBESTACIÓN, QUE INCLUYA.PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE SOBRECORRIENTE. | PZA | 3
SE.VII-04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE FUSIBLES DE MEDIANA TENSION, 23 KV. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
II | SISTEMA DE TIERRAS
SE.VII-05 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER PARA TIERRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
III | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.VII-06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VII-07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VII-08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 750
SE.VII-09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VII-10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV DESPUÉS DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE DESPUÉS DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VII-11 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.VII-12 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SE.VII-13 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
IV | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
SE.VII-14 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO Y VALVULA DE FLOTADOR EN TANQUE DE DIARIO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA | PZA | 2
SE.VII-15 | SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE TANQUE RADIADOR Y REPARACIÓN DE FLECHA DEL VENTILADOR | PZA | 1
V | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.VII-16 | ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA CON ANALIZADOR DE REDES PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. INCLUYE ENTREGA DE REPORTE FÍSICO EN PAPEL Y EN CD | PZA | 1
Total subestacion 7
PE | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA Y BOMBA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO
PE-01 | SERVICIO PARA MOTOR PERKINS 50 KW DE PLANTA DE EMERGENCIA MODELO 6354 DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: REVISIÓN DE LAS CONEXIONES DE LOS FILTROS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA PREVENIR FUGAS; REVISIÓN Y LIMPIEZA A CONTACTORES DEL TABLERO DE CONTROL AUTOMÁTICO. REVISIÓN Y LIMPIEZA AL SISTEMA QUE OPERA EL MECANISMO DE CONTROL AUTOMÁTICO.. REVISIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE EN RADIADOR DEL MOTOR. REVISIÓN DE NIVEL DE ACEITE LUBRICANTE DEL MOTOR. REVISIÓN DE NIVEL DE ELECTROLITOS EN BATERÍAS. REVISIÓN DE BANDAS DE VENTILADOR. REVISIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS. REVISIÓN DE SENSORES DE VOLTAJE Y FRECUENCIA. REVISIÓN DEL PRE-CALENTADOR. REVISIÓN DEL MÓDULO DE TRANSFERENCIA. REVISIÓN DEL MÓDULO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO. LIMPIEZA GENERAL DE LA UNIDAD TANTO POR LO QUE REFIERE A BUEN ASPECTO, COMO PARA TENER SEGURIDAD DE QUE ESTÁN LIBRES LOS PASOS DE FLUJO DE AIRE. PRUEBA EN MODO MANUAL. PRUEBA EN MODO AUTOMÁTICO | PZA | 1
PE-02 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES, PARA CALIBRACION EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MOTORES A DIESEL, Y/E REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
PE-03 | LAVADO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE. ESTA ACTIVIDAD SÓLO SE HARÁ EN TANQUES DE DIESEL QUE PERMITAN EL LAVADO INTERNO DEL TANQUE EN SITIO. | PZA | 1
PE-04 | SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO Y VALVULA DE FLOTADOR EN TANQUE DE DIARIO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA | PZA | 2
PE-05 | SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE CARGADOR DE BATERÍAS | PZA | 1
SBR | SUBESTACION BOMBEO FORESTACION, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SBR.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SBR.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SBR.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 230
SBR.04 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SBR.05 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SBR.06 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SBR.07 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SBR.08 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SP1 | SUBESTACION POZO N° 1 , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA
SP1.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP1.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP1.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 335
SP1.04 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP1.05 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP1.06 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SP1.07 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SP1.08 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SL | SUBESTACION LISIMETRO, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SL.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SL.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SL.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 280
SL.04 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SL.05 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SL.06 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SL.07 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SL.08 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SP2 | SUBESTACION POZO N° 2 , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA
SP2.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP2.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP2.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 487
SUBTOTAL
SP3 | SUBESTACION POZO N° 3 , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SP3.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP3.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP3.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 230
SP3.04 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP3.05 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP3.06 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SP3.07 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SP3.08 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SPA | SUBESTACION PROCESADORA DE ALIMENTOS , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SPA.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SPA.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SPA.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 487
SUBTOTAL
SS | SUBESTACION DE SEMILLAS , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 150 KVA
SS.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SS.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SS.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 487
SUBTOTAL
SC | SUBESTACION CASCO , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA
SC.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SC.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SC.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 230
SC.04 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SC.05 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SC.06 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SC.07 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SC.08 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SI | SUBESTACION INVERNADEROS, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SI.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SI.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SI.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 280
SI.04 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SI.05 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SI.06 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SI.07 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SI.08 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
SP4 | SUBESTACION POZO N° 4, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SP4.01 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP4.02 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP4.03 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 200
SP4.04 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP4.05 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP4.06 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICLORADOS AL ACEITE (BPC´S) DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SP4.07 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SP4.08 | ANÁLISIS FISICO-ELECTRO-QUÍMICOS AL ACEITE DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA) | PRUEBA | 1
SUBTOTAL
RT | REFACCIONES PARA TRANSFORMADORES
RT.01 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, DE TRANSFORMADOR PARA ACEITE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5
RT.02 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5
RT.03 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TERMOMETRO DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 5
RT.04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE ACEITE EN TRANSFORMADORES. INCLUYE RETIRAR EL EXISTENTE. | Lt | 1000
SUBTOTAL
AL | ALIMENTACIONES
AL.01 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE CABLE DE 25 KV PARA ALIMENTACIÓN DE SUBESTACIONES DESDE POSTES DE LINEA DE 23 KV, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M | 1500
AL.02 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE CONOS DE ALIVIO USO EXTERIOR PARA CONEXIÓN DE CABLE EN POSTE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO | 3
AL.03 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE CONOS DE ALIVIO INTERIORES PARA CONEXIÓN DE CABLE EN SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO | 14
AL.04 | SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MUFAS EN LA CONVERSIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE MEDIANA TENSIÓN AÉREO AL CABLEADO ELÉCTRICO DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEO, FRENTE AL CUARTO DE MÁQUINAS DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO | JGO | 1
SUBTOTAL
MP | POSTES
MP01 | REUBICACIÓN DE POSTE, TRANSFORMADOR Y TABLERO DE BAJA TENSIÓN EN EL ÁREA DE TOROS DEL CAMPUS MONTECILLO DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE CEPA, MANIOBRA DE RETIRO Y COLOCACIÓN DE POSTE, DESMANTELAMIENTO DE HERRAJES DE POSTE, COLOCACIÓN DE HERRAJES, MANIOBRAS DE RETIRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ADEMAS DE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | LOTE | 1
MP04 | DESINSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE DE LÍNEA AÉREA O RETENIDA. INCLUYE: ABRIR CEPA, DESMONTAR POSTE CON GRUA, RELLENAR CEPA. | PZA | 2
MP05 | DEMOLICIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 13 M. DE ALTURA AHOGADO EN LOSA DE CONCRETO EN DOS SECCIONES (UNA ARRIBA DE LOSA Y OTRA BAJO LOSA). INCLUYE: DEMOLICIÓN CON EQUIPO DEMOLEDOR Y MARRO, CORTE CON ESMERIL DE VARILLAS; ASÍ COMO EL USO DE GRÚA PARA ESTABILIZAR EL POSTE. | PZA | 1
MP06 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS EN POSTES EXISTENTES. INCLUYE ACARREOS A LUGAR DE APILACIÓN DE MATERIALES Y ACARREOS POSTERIORES PARA LA ENTREGA DE MATERIALES DESINSTALADOS AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. | PZA | 2
MP07 | DESMONTAJE DE RETENIDAS DE ANCLA EXISTENTES. INCLUYE ACARREOS A LUGAR DE APILACIÓN DE MATERIALES Y ACARREOS POSTERIORES PARA LA ENTREGA DE MATERIALES DESINSTALADOS AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN. | PZA | 1
MP08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO TIPO NEUTRANEL CAL 1/0 3+1 INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 15
MP09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS 3X100 AMP. INCLUYE: FUSIBLES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIÓN, PRUBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
MP10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 2" CON MUFA DE 2" INCLUYE: HERRAJE, SOPORTERIA, CONECTORES, HERRAJE, SOPORTERIA, CONECTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 15
MP11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1 PARA BAJA TENSION INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 6
MP12 | CORTE DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 12
MP13 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE 30 CM DE ANCHO X 10 CM. DE ESPESOR, CON EQUIPO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10
MP14 | ENCOFRADO CON CONCRETO HECHO EN OBRA PARA TUBERÍA DE PVC DE 2" CON 8 CM ALREDEDOR DEL TUBO . INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M | 10
MP15 | REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.70 X 1.00 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.70 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, CON TAPA DE CONCRETO DE 0.08 M.DE ESPESOR ARMADO CON VARILLA DE No. 3 @ 0.20 M AMBOS LADOS ACABADO ESCOBILLADO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 0.15 X 0.12 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 0.20 M, CAMA CON GRAVA DE TEZONTLE 3/4" PARA DREN INTERNO DEL REGISTRO ACABADO FINAL PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR BLANCO EN EXTERIOR DEL REGISTRO. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 2
MP16 | CAMA DE GRAVA 3/4" PARA DREN INTERNO DEL REGISTRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 0.9
MP17 | EXCAVACIÓN DE TERRENO TIPO II POR MEDIOS MANUALES PARA ABRIR CEPA DEPOSITANDO MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION AL LADO DE LA CEPA. INCLUYE ,MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M3 | 3
MP18 | RELLENO A MANO DE CEPAS A BASE DE TERRENO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COM PACTADO CON COMPACATDOR TIPO BAILARINA EN CAPAS DE 30 CMS CON RIEGO DE AGUA, INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 3
MP19 | FABRICACION Y HABILITADO DE NICHO PARA ALOJAMIENTO DE TABLERO Y CENTRO DE CARGAS fabricado de tabique, castillos, losa, aplanado fino, emboquillado y aplicacion de pintura vinilica vinimex, de 0.60m de ancho, 2.00m de alto y 1.50 de ancho, con fabricacion de dos puertas de malla ciclonica de 1.90 x 85, con marco y contramarco de angulo de 1/2", preparacion y ahogado de mufa de tubo galvanizado de 4" , incluye, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion | PZA | 1
SUBTOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL