## Hoja1
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
ÁREA DE OBRAS
"MANTENIMIENTO A EQUIPO DE MEDIANA TENSIÓN EN SUBESTAIONES DEL CAMPUS MONTECILLO DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS"
"MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES Y PLANTAS DE EMERGENCIA DEL CAMPUS MONTECILLO DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS" 2017
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | P.U | IMPORTE
S.R. | SUBESTACION RECEPTORATIPO EXTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 1 Y UN SISTEMA DE ACOMETIDA Y MEDICION CON UN SECCIONADOR GENERAL ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 1.
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN INTERRUPTORES DE POTENCIA
S.R.-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BOBINA DE APERTURA PARA EQUIPO DRAWISA. INCLUYE: DESENERGIZADO DE SUBESTACIÓN, ATERRIZAJE DE GABINETES E INTERRUPTORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
S.R.-02 | SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CONTACTORES-REELEVADOR MCA. SIEMENS, MOD. 3RH1122-127V. INCLUYE: CABLE, PROTECCIONES, MISELANEOS NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
S.R.-03 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 300:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 6
SE.I. | SUBESTACION 1 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 6 MODULOS DE LOS CUALES 5 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 3, 2, POZO 2, TRANSFORMADOR 1, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 1 ES DE UNA CAPACIDAD DE 750 KVA. 23,000 - 220/127 V. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL TIPO MASTERPAC Y UNO DE EMERGENCIA DEL MISMO TIPO, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS MOD. KTA-1150-G-1, DE 565 HP, Y UN GENERADOR SELMEC ELECTRICA SIN NUM. DE MOD., 220/440 V. Y UN AMP.DE 986/493 CON UN BANCO DE BATERIAS DE 24 V. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA .
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN INTERRUPTORES DE POTENCIA
SE.I.-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BOBINA DE APERTURA PARA EQUIPO DRAWISA. INCLUYE: DESENERGIZADO DE SUBESTACIÓN, ATERRIZAJE DE GABINETES E INTERRUPTORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
SE.I.-02 | SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CONTACTORES-REELEVADOR MCA. SIEMENS, MOD. 3RH1122-127V. INCLUYE: CABLE, PROTECCIONES, MISELANEOS NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
SE.I.-03 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 100:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
SE.I.-04 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 300:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
SE.I.-05 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 50:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9
SE.II. | SUBESTACION 2 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 4 MODULOS DE LOS CUALES 3 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 6 Y AL TRANSFORMADOR 2 Y ELSECCIONADOR GENERAL, QUEDADNDO UN MODULO DISPONIBLE, TRANSFORMADOR 2 ES DE UNA CAPACIDAD DE 500 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS NUM. DE SERIE 45043067, F940547667, VOLTAJE 120/240, AMP. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN INTERRUPTORES DE POTENCIA
SE.II.-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BOBINA DE APERTURA PARA EQUIPO DRAWISA. INCLUYE: DESENERGIZADO DE SUBESTACIÓN, ATERRIZAJE DE GABINETES E INTERRUPTORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
SE.II..-02 | SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CONTACTORES-REELEVADOR MCA. SIEMENS, MOD. 3RH1122-127V. INCLUYE: CABLE, PROTECCIONES, MISELANEOS NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
SE.II.-03 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 100:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
SE.II.-04 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 300:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
SE.II.-05 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 50:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 9
SE.III. | SUBESTACION 3 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 6 MODULOS DE LOS CUALES 5 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO LA SUBESTACUIOON 7, SUBESTACIÓN 4, SUBESTACION 5, TRANSFORMADOR 3 Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 3 ES DE UNA CAPACIDAD DE 750 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS, MOD.KT1150G, No. DE SERIE 0192035gx02-00 DE 465 HP GENERADOR INDUSTRIAL S.A. MOD. 4P4-1000, NO. DE SERIE 07825890-2, VOLTAJE 220/440, AMP.621/410.5 Y UN TABÑERO DE TRANSFERENCIA.
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN INTERRUPTORES DE POTENCIA
SE.III.-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BOBINA DE APERTURA PARA EQUIPO DRAWISA. INCLUYE: DESENERGIZADO DE SUBESTACIÓN, ATERRIZAJE DE GABINETES E INTERRUPTORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
SE.III..-02 | SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CONTACTORES-REELEVADOR MCA. SIEMENS, MOD. 3RH1122-127V. INCLUYE: CABLE, PROTECCIONES, MISELANEOS NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5
SE.III.-03 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 100:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
SE.III.-04 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 50:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
SE.IV. | SUBESTACION 4 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACUION 4 Y EL SECCIONADOR GENERAL, , EL TRANSFORMADOR 4 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23000-220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR PERKINS, MOD.SPR6. NO. DE SERIE O.P.73-159, CON UN VOLTAJE DE 220 V, UN BANCO DE BATERIAS DE 12V, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 150AMP, CON EL GENERADOR PERKINS, MODELO: AC244D, NO.DE SERIE F8249-17, VOLTAJE 440, AMP.81.9 Y UN TABLERO DE TRANFERENCIA.
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN INTERRUPTORES DE POTENCIA
SE.IV.-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BOBINA DE APERTURA PARA EQUIPO DRAWISA. INCLUYE: DESENERGIZADO DE SUBESTACIÓN, ATERRIZAJE DE GABINETES E INTERRUPTORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
SE.IV.-02 | SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CONTACTORES-REELEVADOR MCA. SIEMENS, MOD. 3RH1122-127V. INCLUYE: CABLE, PROTECCIONES, MISELANEOS NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
SE.IV.-03 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 50:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
SE.V. | SUBESTACION 5 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 3 MODULOS DE LOS CUALES 2 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 5, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 5 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR SIN PLACA DE ESPECIFICACIONES SOLO No. DE SERIE K465-51, GENERADOR E.M. No. DE SERIE 365930631, VOLTAJE 230/460, AMP. 398/196, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 300 AMP, MOTOR JOHN DEERE. No. DE SERIE T040397352360, GENERADOR KOHLER, AMBAS PLANTAS SIN CONECTAR Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA SIN CONECTAR.
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN INTERRUPTORES DE POTENCIA
SE.V.-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BOBINA DE APERTURA PARA EQUIPO DRAWISA. INCLUYE: DESENERGIZADO DE SUBESTACIÓN, ATERRIZAJE DE GABINETES E INTERRUPTORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
SE.V.-02 | SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CONTACTORES-REELEVADOR MCA. SIEMENS, MOD. 3RH1122-127V. INCLUYE: CABLE, PROTECCIONES, MISELANEOS NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2
SE.V.-03 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 50:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6
SE.VI | SUBESTACION 6 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES 1 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 6, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 6 ES DE UNA CAPACIDAD DE 500 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL, Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN INTERRUPTORES DE POTENCIA
SE.VI.-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BOBINA DE APERTURA PARA EQUIPO DRAWISA. INCLUYE: DESENERGIZADO DE SUBESTACIÓN, ATERRIZAJE DE GABINETES E INTERRUPTORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
SE.VI.-02 | SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CONTACTORES-REELEVADOR MCA. SIEMENS, MOD. 3RH1122-127V. INCLUYE: CABLE, PROTECCIONES, MISELANEOS NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
SE.VI.-03 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 50:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3
SE.VII | SUBESTACION 7 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES 1 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 7, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 7 ES DE UNA CAPACIDAD DE 300 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6, No. DE SERIE OP73168, VOLTAJE DE 220, AMP. 163.8, GENERADOR PERKINS, MOD. AC244D, No. DE SERIE F8249-11, VOLTAJE 440, AMP. 81.9, BANCO DE BATERIAS 12 V. CON UN INTERRUPTOR GENERAL DE 150 AMP. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
PROTECCION DE SOBRECORRIENTE EN INTERRUPTORES DE POTENCIA
SE.VII.-01 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BOBINA DE APERTURA PARA EQUIPO DRAWISA. INCLUYE: DESENERGIZADO DE SUBESTACIÓN, ATERRIZAJE DE GABINETES E INTERRUPTORES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
SE.VII.-02 | SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBA DE CONTACTORES-REELEVADOR MCA. SIEMENS, MOD. 3RH1122-127V. INCLUYE: CABLE, PROTECCIONES, MISELANEOS NECESARIO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
SE.VII.-03 | SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBAS DE TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC¨S, TIPO SECO, CLASE 25KV, DE 50:5 AMPERES. INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3