## CATALOGO
COLEGIO DE POSTGRADIADOS
[5 empty] | Duración: | 90 días naturales
Obra: | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA DEL INTERIOR DEL CAMPUS MONTECILLO.
[5 empty] | Inicio Obra: | 02 DE AGOSTO DEL 2018
[5 empty] | Fin Obra: | 30 DE OCTUBRE DEL 2018
Lugar: | MONTECILLO, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
SUBESTACIONES ELECTRICAS IV Y V
SE-IV-V | SUBESTACIONES ELECTRICAS IV Y V TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 4 Y EL SECCIONADOR GENERAL, EL TRANSFORMADOR 4 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6, No. DE SERIE O.P.73-159, CON UN VOLYAJE DE 220 V, UN BANCO DE BATERIAS DE 12 V, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 150 AMP, CON EN GENERADOR PERKINS, MODELO: AC244D, No. DE SERIE: F8249-17, VOLTAJE 440, AMP. 81.9 Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA. TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 3 MODULOS DE LOS CUALES 2 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 5, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 5 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR SIN PLACA DE ESPECIFICACIONES SOLO No. DE SERIE K465-51, GENERADOR E.M. No. DE SERIE 365930631, VOLTAJE 230/460, AMP. 398/196, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 300 AMP, MOTOR JOHN DEERE. No. DE SERIE T040397352360, GENERADOR KOHLER, AMBAS PLANTAS SIN CONECTAR Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA SIN CONECTAR.
SE-IV-V-01 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE CABLE XLP ALUMINIO CAL. 1/0, 25 KV. , QUE ALIMENTA A SUBESTACIONES IV Y V DESDE SUBESTACION III, MARCA CONDUMEX, SIMILAR O SUPERIOR INCLUYE: LIBRANZA PARA DESCONEXION DESVESTIDO DE LINEAS DESCABLEADO Y SUSTITUCION DE CABLEADO XLP 9 PZA. TERMINAL INTERIOR PARA 25 KV. CAL. 1/0, MARCA QTII, Y 3 PZA. EXTERIOR PARA 25 KV. CAL. 1/0, MARCA QTII, EN PUNTAS DE CONEXION, SIGLA 03 DE LOS MATERIALES NUEVOS QUE SE INSTALAN DE ACUERDO A NORMA VIGENTE DE CFE, LIBRANZA EN SUBESTACIONES, ATERRIZAJE DE ELEMENTOS, DESCONEXIÓN CON RECUPERACION DE CABLE XLP PARA RESGUARDO EL LUGAR DESIGNADO, CINCHOS PLASTICOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES, CONEXIÓN, CIERRE DE CUCHILLAS Y INCLUYE ENERGIZACIÓN EN SUBESTACIONES. | ML | 750
SE-IV-V-02 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 4" CON MUFA DE 4" MARCA JUPITER, SIMILAR O SUPERIOR INCLUYE: HERRAJE, SOPORTERIA, CONECTORES, HERRAJE, SOPORTERIA, CONECTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIBRANZA PARA DESCONEXION DESCABLEADO Y RECABLEADO, ATERRIZAJE DE ELEMENTOS. | ML | 3
SE-IV-V-03 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE MUFA DE 4" MARCA ANCLO, SIMILAR O SUPERIOR INCLUYE: HERRAJE, SOPORTERIA, CONECTORES, HERRAJE, SOPORTERIA, CONECTORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MATERIALES, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIBRANZA PARA DESCONEXION DESCABLEADO Y RECABLEADO, ATERRIZAJE DE ELEMENTOS. | PZA. | 1
SE-IV-V-04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE APARTA RAYOS DE 18 KV DE PORCELANA DAÑADOS, POR APARTA RAYOS AUTOVALVULABLE DE 18 KV 10 KA SILICONA;, MARCA IUSA, SIMILAR O SUPERIOR; INCLUYE: LIBRANZA PARA DESCONEXION DESMONTAJA DE APARTA RAYOS DAÑADOS Y SUSTITUCION, MATERIALES PARA LA TRANSICION LIBRANZA EN SUBESTACIONES, ATERRIZAJE DE ELEMENTOS, DESCONEXIÓN CON RECUPERACION DE ELEMENTOS DE SUSTITUCION PARA RESGUARDO EL LUGAR DESIGNADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES, CONEXIÓN, CIERRE DE CUCHILLAS Y INCLUYE ENERGIZACIÓN EN SUBESTACIONES. | PZAS. | 6
SE-IV-V-05 | SUMINISTRO, SUSTITUCION DE EMPAQUES EN TAPAS PRINCIPALES Y DE LAS BOQUILLAS DE LOS TRASFORMADORES QUE SE UBICAN EN LAS SUBESTACIONES III Y IV; INCLUYE: LIBRANZA PARA EL CAMBIO DE EMPAQUES MATERIALES PARA EN GENARAL PARA LA REALIZACION DEL CAMBIO Y SUSTITUCION LIBRANZA EN SUBESTACIONES, ATERRIZAJE DE ELEMENTOS, DESCONEXIÓN CON RECUPERACION DE ELEMENTOS DE SUSTITUCION PARA RESGUARDO EL LUGAR DESIGNADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES, CONEXIÓN, CIERRE DE CUCHILLAS Y INCLUYE ENERGIZACIÓN EN SUBESTACIONES. | PZAS. | 2 |  |  |  | 2
SEC-A | SUBESTACIONES ELECTRICAS I-a- VII y AEREAS 1-a 12
SEC-A-01 | TIPO INTERIOR COMPUESTAS Y AEREAS POR MODULOS QUE SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A OTRAS SUBESTACIONES, TRANSFORMADOR, SECCIONADOR GENERAL, ALGUNAS CON MODULO DISPONIBLE, TRANSFORMADORES DE CAPACIDAD DESDE 750 KVA. 23,000 - 220/127 V. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL TIPO MASTERPAC Y UNO DE EMERGENCIA DEL MISMO TIPO, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR A DIESEL EN ALGUNAS Y UN GENERADOR SELMEC ELECTRICA SIN NUM. DE MOD., 220/440 V. Y UN AMP.DE 986/493 CON UN BANCO DE BATERIAS DE 24 V. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA .
SEC-A-02 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 19
SEC-A-03 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR . INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 19
SEC-A-04 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, MARCA FORKISA, SIMILAR O SUPERIOR INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LTS. | 9850
SEC-A-05 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 19
SEC-A-06 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 19
SEC-A-07 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA DE BIFENILOS POLICROLADOS DEL ACEITE (BPC´S), PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO, DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA),,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 19
SEC-A-08 | PRUEBA DE CROMATOGRAFIA PARA DETECCIÓN DE GASES DISUELTOS DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA),,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 19
SEC-A-09 | PRUEBA-ANALISIS FISICO-ELECTRICO, QUIMICO AL ACEITE, DE UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, A.C. (EMA),,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ANALISIS | 19
SEC-A-10 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO FEDERAL PACIFIC DE 2000 AMP. MOD. 50H-2, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 7
SEC-A-11 | SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE DE DIESEL-DE DIARIO EN PLANTA DE EMERGENCIA, QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO Y VALVULA DE FLOTADOR EN TANQUE DE DIARIO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 6
SEC-A-12 | SERVICIO DE LAVADO DE TANQUE DE DIESEL-DE ALMACEN EN PLANTA DE EMERGENCIA, QUE INCLUYE: CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE VÁLVULA DE GLOBO Y VALVULA DE FLOTADOR EN TANQUE DE DIARIO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 6
SEC-A-12 | ELIMINACIÓN DE FUGA DE ACEITE EN MOTOR DE EMERGENCIA UBICADO EN SUBESTACION I Y QUE, INCLUYE: DESCONECTAR Y DESACOPLAR EL GENERADOR DEL MOTOR, REEMPLAZO LO NECESARIO PARA ELEMINAR FUGA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA. | 1
T-750 | TRANSFORMADOR DE 750 KVA, 23000-220/127V. SUMERGIDO EN ACEITE
T-750-01 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 750 KVA, 23000-220/127 V., SUMERGIDO EN ACEITE, EL CUAL PRESENTA BAJOS VALORES EN SU RIGIDEZ DIÉLECTRICA ASÍ COMO EN SUS DEVANADOS, INCLUYE: TRASLADO AL SITIO, (LABORATORIO-TALLER), ESPECIALIZADO, REALIZACION DE MANTENIMIENTO EN GENERAL PARA ESTAR EN CONDICIONES DE OPERACION AL 100%, Y REINGRESO AL LUGAR DESIGNADO POR EL COLPOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, EQUIPO DE HIAP PARA IZAJES Y MOVIMIENTOS DE TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA. | 1
CCS | CAMBIO CABLE SEMIAISLADO
CCS-01 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE CABLE SEMIAISLADO ACSR 2/0 PARA MEDIA TENSION MARCA CONDUMEX, SIMILAR O SUPERIOR EN UN TRAMO DE 350 ML., UBICADOS AL FRENTE DE LOS TALLERES DE SERVICIOS GENERALES, GRANJA AVICOLA, OFICINAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL, HASTA LA PRODUCTORA DE SEMILLAS; INCLUYE: LIBRANZA PARA DESCONEXION DESVESTIDO DE LINEAS DESCABLEADO Y SUSTITUCION DE CABLEADO SEMIAISLADO ACSR 2/0 SIGLAS 03 DE LOS MATERIALES IDEM AL EXISTENTE CON SUS HERRAJES NECESARIOS, MATERIALES NUEVOS QUE SE INSTALEN DE ACUERDO A NORMA VIGENTE DE CFE PARA EL CAMBIO, DESCONEXIÓN CON RECUPERACION DE CABLE SEMIAISLADO PARA RESGUARDO EL LUGAR DESIGNADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIO DEL TRABAJO. | ML | 1050
SAL | SUBESTACION AEREA LISIMETRO.
SAL-01 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACIÓN DE UN CORTA CIRCUITO DE POTENCIA SMD 25 KV CON FUSIBLE DE 15 AMP EN LINEA DE MEDIA TENSION MARCA IUSA, SIMILAR O SUPERIOR, UBICADO EN LA ESTACION LISÍMETRO; INCLUYE: LIBRANZA PARA DESCONEXION DESMONTAJA DE APARTA RAYOS DAÑADOS Y SUSTITUCION, MATERIALES PARA LA TRANSICION LIBRANZA EN SUBESTACIONES, ATERRIZAJE DE ELEMENTOS, DESCONEXIÓN CON RECUPERACION DE ELEMENTOS DE SUSTITUCION PARA RESGUARDO EL LUGAR DESIGNADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO Y MONTAJE DE MATERIALES, CONEXIÓN, CIERRE DE CUCHILLAS Y INCLUYE ENERGIZACIÓN EN SUBESTACIONES. | PZA. | 3
PESC | PLANTAS DE EMERGENCIA SUBESTACIONES COMPACTAS
PESC-01 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN SUBESTACION I | PZA. | 1
PESC-02 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN SUBESTACION II | PZA. | 1
PESC-03 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN SUBESTACION III | PZA. | 1
PESC-04 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN SUBESTACION IV | PZA. | 1
PESC-05 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION EN SUBESTACION VII | PZA. | 1
PESC-06 | CAMBIO Y SUSTITUCION DE PRECALENTADORES EN PLANTAS EMERGENCIA DE SUBESTACIONES IV Y VI, PARA MOTOR CUMINS, INCLUYE: CAMBIO DE PRECALENTADOR EXISTENTE POR PRECALENTADOR NUEVO, CABLEADO, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO EN SUBESTACION IV Y VI. | PZA. | 2
| SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA DEL INTERIOR DEL CAMPUS MONTECILLO. |  |  |  | 0
|  | Subtotal |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | Total |  |  | 0