## b)Estandar (E)
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Concurso No. | LICITACIÓN |  |  | Duración: | 60 días naturales
Obra: | MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES, PLANTA DE EMERGENCIA Y CORRALES DE BORREGOS DEL CAMPUS CÓRDOBA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS. |  |  |  | Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
Lugar: | CORDOBA-VERACRUZ KM 348.5 VENTA PARADA 11 94500 CORDOBA, VERACRUZ
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | SUBESTACION ELECTRICA TIPO INTERIOR COMPUESTA POR CINCO MODULOS, EN USO: ACOMETIDA DE MEDIA TENSION, TRANSFORMADOR DE 500/550 KVA, TABLERO SECCIONADOR DE MEDIA TENSION, PLANTA DE EMERGENCIA DE 250 KW Y TABLEROS DE DISTRUBUCION BAJA TENSION, TRANSFER GP
1 | SERVICIO PARA MOTOR DE 6 CILINDROS OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR, LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
2 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES, PARA CALIBRACION EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MOTORES A DIESEL, Y/E REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
3 | REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS Y CARBONES DE ALTERNADOR Y MARCHA, CAMBIO DE BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTO, REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CON SUS PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
4 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE ACUMULADORES DE 12 VOLTS 27 CELDAS DE 1000 AMPERES DE CAPACIDAD DE ARRANQUE MARCA LTH MOD. L-8D-1125, JUEGO DE TERMINALES Y JUEGO DE CABLES, PARA ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE BATERIAS NUEVAS, TERMINALES Y CABLES, EQUIPO HERRAMAIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZAS. | 2
5 | REVISION, IDENTIFICACION Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS EXISTENTES; POR CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCION, TABALERO DE EMERGENCIA, TABLERO DE EXCEDENCIAS, DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELABORACION Y ENTREGA DE PLANOS IMPRESOS Y EN ELECTRONICO, DIAGRAMA UNIFILAR Y DISTRIBUCION DE CARGAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZAS. | 1
6 | UBICACION DE CIRCUITOS DE TABLEROS NORMALES A TABLEROS DE EMERGENCIA, PARA LOS LABORATORIOS DEL AREA DE INCUBACION Y SIEMBRA, CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS, EXTRACCION DE VEGETALES, BIOTECNOLOGIA MICROBIANA Y UNIDAD DE BIOINSECTICIDAS; INCLUYE: IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, DESCABLEADO, CANALIZACION Y CABLEADO DESDE PLANTA DE EMERGENCIA Y HASTA TABLERO DE EMERGENCIA CABLE DE 2/0, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | ML | 200
8 | LIBRANZA EN ACOMETIDA MEDIA TENSION PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INTERIOR DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
9 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
10 | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION: VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCION, GABINETES Y CABLES DE MEDIA TENSION; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
11 | MANTENIMIENTO A GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION; REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION, INCLUYE: TRINCHERA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
12 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
13 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
14 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
15 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
16 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 2
17 | SISTEMA DE TIERRAS; REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 4
18 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE JUEGO DE 4 VARILLAS CADWELL DE 5/8" X 3.05 M., CON SU INTERCONEXION SOLDABLE AL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, CON LA REPOSICION DE REGISTROS Y TAPA, IDENTIFICANDO EL SISTEMA, COLOCACION DE INTENSIFICADOR PARA TIERRA GEM, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JUEGO | 1
19 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 2
20 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
21 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
22 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 2
23 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR PRINCIPAL ELECTROMECANICO, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 2
24 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
25 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
26 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, DE TRANSFORMADOR PARA ACEITE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
27 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
28 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TERMOMETRO DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
29 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
30 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
31 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
32 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LIT. | 1085
33 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
34 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS: AMPERAJE, VOLTAJE, FRECUENCIA, KILOWATS, KVA, ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA. | 1
35 | RANURA PARA ALOJAR TUBERÍA (PVC CONDUIT) HASTA DE 2" DE DIÁMETRO, EN MUROS, INCLUYE: GUIA, RESANE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, PINTURA SIMILAR AL EXISTENTE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ANDAMIOS, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL DE DEMOLICION AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO. | M | 1.5
36 | RANURA PARA ALOJAR TUBERÍA (PVC CONDUIT) HASTA DE 2" DE DIÁMETRO, EN FIRME, F´C =150KG/CM2 INCLUYE: RETIRO DE 3 M2 DE LOSETA, CORTE EN FIRME, GUIA, RESANE CON CONCRETO F´C =150KG/CM2, COLOCACION DE LOSETA SIMILAR A LA EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREO VERITICAL Y HORIZONTAL DEL MATERIAL DE DEMOLICION AL LUGAR DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR RETIRO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO. | ML | 3
37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN DE TUBERIA BASE DE TUBO DE PVC CONDUIT DE 2",PARA CONEXION DE TABLERO DE EMERGENCIA DE EDIFICIO DE TEJIDOS VEGETALES A TABLERO DE EMERGENCIA DE SUBESTACION INCLUYE APERTURA DE ZANJAS, PASOS EN 3 REGISTROS EXISTENTE DE MUOS DE TABLIQUE DE 15 CM, ENCOFRADO DE CONCRETO POBRE, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RANURA EN MUROS PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TABLEROS DE PLANTA BAJA; INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES EN GENERAL, ACARREOS, ELEVACIONES, CONECTORES RECTOS, CODOS, CURVAS, SOPORTES, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, CON UN DESARROLLO DE HASTA 6 ML. P.U.O.T. | ML | 110
38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 1/0 CONDUMEX, COBRE PARA ALIMENTACIONES Y DERIVACIONES ADICIONALES, EN TABLEROS DE MERGENCIA INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES EN GENERAL, ACARREOS, ELEVACIONES, CONEXIONES Y PRUEBAS, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | ML | 240
39 | CONEXION DE TABLERO DE EMERGENCIA DE EDIFICIO DE TEJIDO VEGETAL A TABLERO DE EMERGENCIA DE SUBESTACION, INCLUYE CONEXIONES, PEINADO, BALANCEO, PRUEBAS, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA. | 1
A | TOTAL SUBESTACION ELECTRICA TIPO INTERIOR COMPUESTA POR CINCO MODULOS, EN USO: ACOMETIDA DE MEDIA TENSION, TRANSFORMADOR DE 500/550 KVA, TABLERO SECCIONADOR DE MEDIA TENSION, PLANTA DE EMERGENCIA DE 250 KW Y TABLEROS DE DISTRUBUCION BAJA TENSION, TRANSFER GP
C | MANTENIMIENTO A CORRALES DE BORREGOS
49 | DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE EXISTENTE CON RECUPERACIÓN DE LÁMINAS GALAVANIZADAS Y ESTRUCTURA A BASE DE MONTEN EMPATADO DE 4" Y 6 LARGUEROS DE 3", CON UNA ALTURA DE HASTA 4.00 m. ACARREO AL LUGAR DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA A 40.00 m DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: DESATORNILLADO DE LÁMINAS, CON RETIRO Y RECUPERACIÓN DE LAS MISMAS, CORTE DE ESTRUCTURA Y DESMONTAJE DE LA MISMA CON RECUPERACIÓN DE ESTRUCTURA, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO P.U.O.T. | ML | 54.51
50 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE COLUMNAS DE 25 CM DE DIAMETROS Y DE 25 CM X 25 CM HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. EXISTENTES EN PLANTA BAJA, QUE INCLUYE: EL RETIRO Y ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL SITIO DE ACOPIO DESIGNADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, RECORTE DE ACERO DE REFUERZO, ANDAMIAJE, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 78.66
52 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUROS DIVISORIOS DE TABIQUE APLANADO POR AMBAS CARAS Y HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. EXISTENTES EN PLANTA BAJA, QUE INCLUYE: LA DEMOLICIÓN CONJUNTA DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO CASTILLOS CADENAS DE REFUERZO, EL RETIRO Y ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL SITIO DE ACOPIO DESIGNADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, RECORTE DE ACERO DE REFUERZO, ANDAMIAJE, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 198.75
53 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA DE F´C=150 KG/CM2 DE 0.10 M EXISTENTE EN INTERIOR DE CORRALES, POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: LA REMOCIÓN DE ESCOMBRO AL SITIO DESIGNADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, ACARREOS AL LUGAR DESIGNADO, EQUIPO -HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 86.4
54 | DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA DE 5 CM DE APERTURA CON RECUPERACION INCLUYE ACARREO AL LUGAR DE RESGUARDO DESIGNADO POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA A 40.00 m DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: RETIRO DE ALAMBRE DE FIJACION, ANDAMIOS, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO P.U.O.T. | KG | 50
55 | DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE PROTECCIONES DE PUERTAS DE HERRERA EXISTENTE A BASE DE PERFIL CUADRADO DE 3/8" HASTA 3/4" Y ANGULO DE ½ ANCLADAS A MUROS INCLUYE; RETIRO DE PROTECCIONES Y ACARREOS DE AL SITIO DE ACOPIO DESIGNADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA, ANDAMIAJE, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T | PZA | 3
56 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIAS DE 2X75 W EN GABINETE DE SOBRE PONER SOBRE FALSO PLAFÓN EXISTENTE EN PLANTA BAJA, INCLUYE; LA IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, RETIRO Y ACARREO DE LUMINARIAS HASTA EL LUGAR DESIGNADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS, ANDAMIAJE, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | SAL | 5
57 | DESMONTAJE Y RETIRO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN GENERAL EXISTENTES PARA LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES, CLIMAS, Y CENTROS DE CARGAS, INCLUYE; LA IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, RETIRO Y ACARREO DE CANALIZACIÓN DE TUBO CONDUIT P.D. Y/O TUBO DE PVC, HERRAJES, Y CABLEADO EN GENERAL, SOPORTERIA, CON EL ACARREO HASTA EL LUGAR DESIGNADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS, ANDAMIAJE, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 1
58 | DESMONTAJE Y RETIRO DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS 3 FASES-4HILOS DE 100 AMPERS, INCLUYE; LA IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, RETIRO Y ACARREO DE INTERRUPTOR, SOPORTERIA, HASTA EL LUGAR DESIGNADO POR SUPERVISION DE OBRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS, ANDAMIAJE, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 1
59 | DESMONTAJE Y RETIRO DE CENTROS DE CARGA EN GENERAL EXISTENTES EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, CON TODO Y PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, INCLUYE; EL RETIRO Y ACARREO DE C.C., SOPORTERIA, Y ACARREO HASTA EL LUGAR DESIGNADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS, ANDAMIAJE, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 429
60 | TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCO DE NIVEL; INCLUYE: EQUIPO TOPOGRAFICO, SEMBRADO DE REFERENCIAS, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M3 | 30.4
61 | APERTURA DE CEPAS EN TERRENO TIPO II POR MEDIOS MANUALES CON DIMENCIONES DE 1.10 X. 1.10 X 1.20 RETIRANDO FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPUS EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS; INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO EN GENERAL, Y HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 47.81
62 | COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CEPA Y AREA DE FIRMES; CON UN COMPACTADOR TIPO BAILARINA PARA AREAS PEQUEÑAS : INCLUYE; EQUIPO PARA COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M3 | 9.7
63 | RELLENO CON TEPETATE PARA RENIVELACION DE TERRENO COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CM AL 90% PROCTOR, INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL AGUA PARA LA HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, LA MANO DE OBRA PARA LA CARGA, ACARREO LIBRE, COLOCACIÓN EN CAPAS, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTACIÓN, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, LIMPIEZA, EL EQUIPO Y LA HERRAMIENTA NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. PUOT. | PZA | 21
64 | CIMIENTO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUIDO A BASE DE ZAPATA AISLADA DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. ARMADO DOBLE PARRILLA DE VARILLAS DE 1/2" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CON DADO DE 25 CM X 25 CM X 30 CM CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y CUATRO DE 3/8", CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM., Y INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO Y RETIRO DEL MATERIAL EXCEDENTE FUERA DE LA OBRA. | ML | 177.2
65 | TRABE DE LIGA 20 CM. DE ANCHO POR 25 CM. DE PERALTE ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y DOS DE 3/8", CON ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VIBRADO, CURADO, LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON TROMPO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO. | PZA | 21
66 | PLACA BASE DE 3/8" DE 20X20 CM. CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 1/2" CON UN DESARROLLO DE 60 CM CON ROSCA EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 4649.58
67 | ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, FABRICADO CON PERFILES COMERCIALES DE PTR Y MONTEN EN CAJA DE 4" PARA RECIBIR CUBIERTA DE PANEL DE LÁMINA, INCLUYE, PLACAS DE FIJACIÓN, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE EN COLOR AUTORIZADO POR EL COLPOS MARCA COMEX MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 650
68 | SUMINISTRO, Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA PINTRO CALIBRE 26 R101 COLOCADA SOBRE LARGUEROS 3MT12 DE 3" X 1 3/4", MEDIANTE TORNILLO AUTORROSCANTE CADMIZADO TEK PLANO CON ROLDANA PLÁSTICA Y METÁLICA, INCLUYE: MATERIALES EN GENERAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE CORTE, ACARREOS DESPERDICIOS, TALADRO, GENERADOR DE CORRIENTE, ANDAMIAJE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO P.U.O.T. | ML | 29.5
69 | SUMINISTRO, ADAPTACIÓN, COLOCACIÓN, Y FIJACIÓN DE CUMBRERA DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 0.60 M. INCLUYE: MATERIALES EN GENERAL, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, SOLDADURA, REMACHES, SELLADO Y CALAFATEO DE JUNTAS DE UNIÓN ENTRE PIEZAS, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO P.U.O.T. | ML | 39
70 | SUMINISTRO, ADAPTACIÓN, COLOCACIÓN, Y FIJACIÓN DE CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON DE 4". Y REFUERZO DE ANGULO DE FIERRO, INCLUYE: MATERIALES EN GENERAL, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, SOLDADURA, REMACHES, SELLADO Y CALAFATEO DE JUNTAS DE UNIÓN ENTRE PIEZAS, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO P.U.O.T. | PZA | 4
72 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE BAJADAS PLUVIALES EN CANALONES DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M INCLUYE: 3 CODOS DE PVC DE 4", 3ABRASADERA OMEGA DE 4" FIJADAS A COLUMNAS, MATERIALES EN GENERAL, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, SELLADO Y CALAFATEO DE JUNTAS DE UNIÓN ENTRE PIEZAS, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO P.U.O.T. | M2 | 200.2
73 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL. 13 ABERTURA DE 69 MM FIJADA CON POSTES VERTICALES GALVANIZADOS A CADA 3.00 M SOBRE MUROS Y TRAVESAÑO INFERIOR Y SUPERIOR CON UNA ALTURA DE 1.50 M INCLUYE: SUMINISTRO, DE MATERIALES EN GENERAL, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MATERIALES A UTILIZAR EN GENERAL, , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M2 | 198
75 | FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C=200 KG/CM2. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDAD 6X6 - 10/10, DE UN ESPESOR DE 10 CM. CIMBRA PERIMETRAL DE FRONTERA A BASE DE BARROTES DE MADERA DE PINO, EN FORMA ALTERNADA EN PIEDRAS DE 2.50 X 2.50 M DE SECCIÓN Y DE 12 CM DE ESPESOR, CON ACABADO ESCOBILLADO Y MARCANDO TODO EL PERIMETRO DE CADA PIEDRA CON VOLTEADOR, DESPIEZADAS DE ACUERDO CON EL TRAZO IRREGULAR DEL ÁREA EN CONSIDERACION; INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO EN OBRA CON TROMOPO, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 29.25
76 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO ARMADO F C= 150 K/CM2., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10, ACABADO ESCOBILLADO IDEM AL EXISTENTE EN BANQUETAS, ESPESOR DE CONCRETO 10 CMS DE ESPESOR Y DE UN ANCHO PROMEDIO DE 1.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TIPO TROMPO, CONCRETO HECHO EN OBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE FRONTERA, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 58.47
77 | MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. | M2 | 278.98
78 | APLANADO EN DOS ETAPAS (REPELLADO Y FINO), A REGLA Y PLOMO, SOBRE MUROS PREPARADOS (PICADOS) EN DOS ETAPAS PREVIA COLOCACIÓN Y FIJADO DE MALLA DE METAL DESPLEGADA, ATORNILLADO AL MISMO, PARA MAYOR ADHERENCIA DEL REPELLADO Y APLANADO ACABADO FINO, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3; INCLUYE: ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. Y ACARREO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M | 149.62
79 | EMBOQUILLADO DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS A REGLA Y PLOMO EN DOS CAPAS REPELLADO Y FINO, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3; INCLUYE: ANDAMIAJE HASTA UNA ALTURA DE 5.00 M. Y ACARREO DE LOS MATERIALES A UTILIZAR HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO-HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, P.U.O.T. | M | 99.01
C | TOTAL MANTENIMIENTO A CORRALES DE BORREGOS
SUBTOTAL
IVA
TOTAL