## E3 Catálogo de conceptos
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Concurso No. | LICITACIÓN |  |  | Duración: | 90 días naturales
Obra: | MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELECTRICAS, PLANTAS DE EMERGENCIAS, TRANFORMADORES Y TABLEROS DE POZOS DE EXTRACCION DE AGUA DEL CAMPUS MONTECILLO DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS |  |  |  | Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
Lugar: | CARRETERA FEDERAL MEXICO TEXCOCO, MONTECILLO, ESTADO DE MEXICO
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
S.R. | SUBESTACION RECEPTORA TIPO EXTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 1 Y UN SISTEMA DE ACOMETIDA Y MEDICION CON UN SECCIONADOR GENERAL ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 1.
LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
S.R.-01 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR IDEM AL EXISTENTE, A TRES MANOS PREVIA PREPARACION DE LA SUPERFICIE, Y LA APLICACION DE UNA PRIMERA MANO DE PRAIMER DE COMEX COLOR GRIS, INCLUYE: EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES EN GENERAL A UTILIZAR, EQUIPO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, P.U.O.T. | M2 | 125
S.R.-03 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.R. -04 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
SE.I. | SUBESTACION 1 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 6 MODULOS DE LOS CUALES 5 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 3, 2, POZO 2, TRANSFORMADOR 1, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 1 ES DE UNA CAPACIDAD DE 750 KVA. 23,000 - 220/127 V. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL TIPO MASTERPAC Y UNO DE EMERGENCIA DEL MISMO TIPO, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS MOD. KTA-1150-G-1, DE 565 HP, Y UN GENERADOR SELMEC ELECTRICA SIN NUM. DE MOD., 220/440 V. Y UN AMP.DE 986/493 CON UN BANCO DE BATERIAS DE 24 V. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA .
I | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.I.-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
SE.I.-02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III | GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
SE.I.-03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4
SE.I.-10 | CAMBIO DE CLIPS PORTA FUSIBLES PARA FUSIBLES DE MEDIA TENSION VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS REELEVADORES DE CORRIENTE, CON EQUIPO DE PRUEBA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 12
SE.I.-12 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE UN JUEGO DE 3 FUSIBLES DE MEDIANA TENSION PARA UNA CAPACIDAD DE 787.5 KVA, CON SUS REELEVADORES LIMITADORES DE CORRIENTE, Y JUEGO DE VARILLAS ACTUADORAS, Y CALIBRACION CON EL EQUIPO ADECUADO, POR CADA JUEGO DE CLIPS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
IV | SISTEMA DE TIERRAS
SE.I.-13 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-15 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.I.-16 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-20 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-21 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.I.-22 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.I.-23 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1290
SE.I.-24 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI | PRUEBAS DE LABORATORIO
SE.I.-25 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.I.-26 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES COMBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII | TABLEROS MASTER PAC.
SE.I.-27 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-28 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO FEDERAL PACIFIC DE 2000 AMP. MOD. 50H-2, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-29 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
VIII | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
SE.I.-30 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-31 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES, PARA CALIBRACION EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MOTORES A DIESEL, Y/E REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-32 | REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS Y CARBONES DE ALTERNADOR Y MARCHA, CAMBIO DE BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTO, REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CON SUS PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.I.-33 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE ACUMULADORES DE 12 VOLTS 27 CELDAS DE 1000 AMPERES DE CAPACIDAD DE ARRANQUE MARCA LTH, JUEGO DE TERMINALES Y JUEGO DE CABLES, PARA ARRANQUE DE PALNTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE BATERIAS NUEVAS, TERMINALES Y CABLES, EQUIPO HERRAMAIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
IX | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.I.-35 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II. | SUBESTACION 2 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 4 MODULOS DE LOS CUALES 3 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 6 Y AL TRANSFORMADOR 2, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 2 ES DE UNA CAPACIDAD DE 500 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS CON No. DE SERIE 45043067, UN GENERADOR CUMMINS, MOD. 125DGEA, No. DE SERIE F940547667, VOLTAJE 120/240, AMP. DE 347 CON UN INTERRUPTOR GENERAL DE 500 AMP. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I. | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.II-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II. | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
SE.II-02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III. | GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
SE.II-03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
SE.II-10 | CAMBIO DE CLIPS PORTA FUSIBLES PARA FUSIBLES DE MEDIA TENSION VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS REELEVADORES DE CORRIENTE, CON EQUIPO DE PRUEBA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 6
IV. | SISTEMA DE TIERRAS
SE.II-11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-13 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V. | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.II-14 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-18 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-19 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.II-20 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.II-21 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1085
SE.II-22 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI. | PRUEBAS DE LABORATORIO
SE.II-23 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.II-24 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII. | TABLEROS MASTER PAC.
SE.II-25 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-26 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO FEDERAL PACIFIC DE 1600 AMP. MOD. 50H-2, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
SE.II-27 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
VIII. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
SE.II-28 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-29 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES, PARA CALIBRACION EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MOTORES A DIESEL, Y/E REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-30 | REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS Y CARBONES DE ALTERNADOR Y MARCHA, CAMBIO DE BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTO, REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CON SUS PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.II-31 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE ACUMULADORES DE 12 VOLTS 27 CELDAS DE 1000 AMPERES DE CAPACIDAD DE ARRANQUE MARCA LTH, JUEGO DE TERMINALES Y JUEGO DE CABLES, PARA ARRANQUE DE PALNTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE BATERIAS NUEVAS, TERMINALES Y CABLES, EQUIPO HERRAMAIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
IX. | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.II-33 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III. | SUBESTACION 3 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 6 MODULOS DE LOS CUALES 5 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 7, SUBESTACIÒN 4, SUBESTACIÒN 5, TRANSFORMADOR 3, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 3 ES DE UNA CAPACIDAD DE 750 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR CUMMINS, MOD. KT1150G, No. DE SERIE 0192035GX02-00 DE 465 HP Y UN GENERADOR INDUSTRIAL S.A. MOD. 4P4-1000, No. DE SERIE 07825890-2, VOLTAJE 220/440, AMP.821/410.5 Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I.. | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.III-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II.. | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
SE.III-02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III.. | GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
SE.III-03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4
SE.III-10 | CAMBIO DE CLIPS PORTA FUSIBLES PARA FUSIBLES DE MEDIA TENSION VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS REELEVADORES DE CORRIENTE, CON EQUIPO DE PRUEBA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 12
IV.. | SISTEMA DE TIERRAS
SE.III-11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-13 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V.. | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.III-14 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-18 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-19 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.III-20 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.III-21 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1290
SE.III-22 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
PRUEBAS DE LABORATORIO
SE.III-23 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.III-24 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII.. | TABLEROS MASTER PAC.
SE.III-25 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-26 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO FEDERAL PACIFIC DE 4000 AMP. MOD. 50H-2, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-27 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
VIII.. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
SE.III-28 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-29 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES, PARA CALIBRACION EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MOTORES A DIESEL, Y/E REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-30 | REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS Y CARBONES DE ALTERNADOR Y MARCHA, CAMBIO DE BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTO, REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CON SUS PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.III-31 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE ACUMULADORES DE 12 VOLTS 27 CELDAS DE 1000 AMPERES DE CAPACIDAD DE ARRANQUE MARCA LTH, JUEGO DE TERMINALES Y JUEGO DE CABLES, PARA ARRANQUE DE PALNTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE BATERIAS NUEVAS, TERMINALES Y CABLES, EQUIPO HERRAMAIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
SE.IV. | SUBESTACION 4 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO A LA SUBESTACION 4 Y EL SECCIONADOR GENERAL, EL TRANSFORMADOR 4 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6, No. DE SERIE O.P.73-159, CON UNVOLYAJE DE 220 V, UN BANCO DE BATERIAS DE 12 V, CON INTERRUPTOR GENERAL DEL 150 AMP, CON EN GENERADOR PERKINS, MODELO: AC244D, No. DE SERIE: F8249-17, VOLTAJE 440, AMP. 81.9 Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I… | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.IV-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II… | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
SE.IV-02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III… | GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
SE.IV-03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-10 | CAMBIO DE CLIPS PORTA FUSIBLES PARA FUSIBLES DE MEDIA TENSION VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS REELEVADORES DE CORRIENTE, CON EQUIPO DE PRUEBA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 3
IV… | SISTEMA DE TIERRAS
SE.IV-11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-13 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V… | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.IV-14 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-18 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-19 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.IV-20 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.IV-21 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 840
SE.IV-22 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI… | PRUEBAS DE LABORATORIO
SE.IV-23 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.IV-24 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII… | TABLEROS MASTER PAC.
SE.IV-25 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-26 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO FEDERAL PACIFIC DE 1600 AMP. MOD. 50H-2, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-27 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
VIII… | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
SE.IV-28 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-29 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES, PARA CALIBRACION EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MOTORES A DIESEL, Y/E REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-30 | REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS Y CARBONES DE ALTERNADOR Y MARCHA, CAMBIO DE BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTO, REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CON SUS PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.IV-31 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE ACUMULADORES DE 12 VOLTS 27 CELDAS DE 1000 AMPERES DE CAPACIDAD DE ARRANQUE MARCA LTH, JUEGO DE TERMINALES Y JUEGO DE CABLES, PARA ARRANQUE DE PALNTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE BATERIAS NUEVAS, TERMINALES Y CABLES, EQUIPO HERRAMAIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IX… | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.IV-33 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V. | SUBESTACION 5 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 3 MODULOS DE LOS CUALES 2 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 5, Y EL SECCIONADOR GENERAL, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 5 ES DE UNA CAPACIDAD DE 400 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UNO DE EMERGENCIA, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR SIN PLACA DE ESPECIFICACIONES SOLO No. DE SERIE K465-51, GENERADOR E.M. No. DE SERIE 365930631, VOLTAJE 230/460, AMP. 398/196, CON INTERRUPTOR GENERAL DE 300 AMP, MOTOR JOHN DEERE. No. DE SERIE T040397352360, GENERADOR KOHLER, AMBAS PLANTAS SIN CONECTAR Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA SIN CONECTAR.
I- | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.V-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II- | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
SE.V-02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III- | GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
SE.V-03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-10 | CAMBIO DE CLIPS PORTA FUSIBLES PARA FUSIBLES DE MEDIA TENSION VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS REELEVADORES DE CORRIENTE, CON EQUIPO DE PRUEBA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 3
IV- | SISTEMA DE TIERRAS
SE.V-11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-13 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V- | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.V-14 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-18 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-19 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.V-20 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.V-21 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 875
SE.V-22 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI- | PRUEBAS DE LABORATORIO
SE.V-23 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.V-24 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII- | TABLEROS MASTER PAC.
SE.V-25 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-26 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO FEDERAL PACIFIC DE 1600 AMP. MOD. 50H-2, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.V-27 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
IX- | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.V-28 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI | SUBESTACION VI TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES 1 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 6, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 6 ES DE UNA CAPACIDAD DE 500 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I, | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.VI-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II, | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
SE.VI-02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III, | GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
SE.VI-03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-10 | CAMBIO DE CLIPS PORTA FUSIBLES PARA FUSIBLES DE MEDIA TENSION VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS REELEVADORES DE CORRIENTE, CON EQUIPO DE PRUEBA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 3
IV, | SISTEMA DE TIERRAS
SE.VI-11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-13 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V, | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.VI-14 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-15 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, DE TRANSFORMADOR PARA ACEITE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
SE.VI-16 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-17 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TERMOMETRO DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-18 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-19 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VI-20 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VI-21 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 487
SE.VI-22 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI, | PRUEBAS DE LABORATORIO
SE.VI-23 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VI-24 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII, | TABLEROS MASTER PAC.
SE.VI-25 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-26 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO SIMENS DE 1600 AMP., CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VI-27 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
VIII | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.VI-28 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII | SUBESTACION 7 TIPO INTERIOR COMPUESTA POR 2 MODULOS DE LOS CUALES 1 SE ENCUENTRAN EN USO, ALIMENTANDO AL TRANSFORMADOR 7, QUEDANDO UN MODULO DISPONIBLE, EL TRANSFORMADOR 7 ES DE UNA CAPACIDAD DE 300 KVA. 23,000 - 220/127. SUMERGIDO EN ACEITE DIELECTRICO, CUENTA CON UN TABLERO DE SERVICIO NORMAL, UNA PLANTA DE EMERGENCIA MOTOR PERKINS, MOD. SPR6, No. DE SERIE OP73168, VOLTAJE DE 220, AMP. 163.8, GENERADOR PERKINS, MOD. AC244D, No. DE SERIE F8249-11, VOLTAJE 440, AMP. 81.9, BANCO DE BATERIAS 12 V. CON UN INTERRUPTOR GENERAL DE 150 AMP. Y UN TABLERO DE TRANSFERENCIA.
I-- | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD
SE.VII-01 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M² | 150
II-- | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION
SE.VII-02 | VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÒN, GABINETES, Y CABLES DE MEDIA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
III-- | GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION
SE.VII-03 | REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION INCLUYE TRINCHERA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-04 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-05 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN ,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-06 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-07 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-08 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-09 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-10 | CAMBIO DE CLIPS PORTA FUSIBLES PARA FUSIBLES DE MEDIA TENSION VERIFICANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS REELEVADORES DE CORRIENTE, CON EQUIPO DE PRUEBA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO. | 3
IV-- | SISTEMA DE TIERRAS
SE.VII-11 | REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-13 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 1
V-- | TRANSFORMADOR 750 KVA.
SE.VII-14 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-18 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-19 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VII-20 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VII-21 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 750
SE.VII-22 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VI-- | PRUEBAS DE LABORATORIO
SE.VII-23 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SE.VII-24 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
VII-- | TABLEROS MASTER PAC.
SE.VII-25 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-26 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR ELECTROMECANICO FEDERAL PACIFIC DE 1600 AMP. MOD. 50H-2, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-27 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
VIII-- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA
SE.VII-28 | SERVICIO PARA MOTOR CUMMINS DE 6 CILINDROS KT 1150G-1 DE 565 HP DE OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR Y LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-29 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES, PARA CALIBRACION EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MOTORES A DIESEL, Y/E REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-30 | REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS Y CARBONES DE ALTERNADOR Y MARCHA, CAMBIO DE BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTO, REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CON SUS PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-31 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE ACUMULADORES DE 12 VOLTS 27 CELDAS DE 1000 AMPERES DE CAPACIDAD DE ARRANQUE MARCA LTH, JUEGO DE TERMINALES Y JUEGO DE CABLES, PARA ARRANQUE DE PALNTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE BATERIAS NUEVAS, TERMINALES Y CABLES, EQUIPO HERRAMAIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SE.VII-32 | REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS Y CARBONES DE ALTERNADOR Y MARCHA, CAMBIO DE BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTO, REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CON SUS PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
IX-- | SERVICIO ADICIONAL POR PUNTO DE MONITOREO
SE.VII-33 | SERVICIO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA; INSTALACION DE EQUIPO FLUK-434 ANALIZADOR DE CALIDAD DE ENERGIA EN PUNTO ESTRATEGICO PARA MONITOREAR LOS PARAMETROS ELECTRICOS:AMPERAJE,VOLTAJE,FRECUENCIA,KILOWATS,KVA,ARMONICOS DURANTE UN CICLO DE TRABAJO DE 7 DIAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
S.A | SUBESTACION BOMBEO FORESTACION, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 45 KVA
SA.01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SA.05 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SA.06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SA.07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SA.08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 260
SA.09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SA.10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SA.11 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP1 | SUBESTACION POZO N° 1 , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA
SP1.01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SP1.05 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SP1.06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP1.07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP1.08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 335
SP1.09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP1.10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP1.11 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SL | SUBESTACION LISIMETRO, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SL.01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SL.02 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, DE TRANSFORMADOR PARA ACEITE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
SL.03 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SL.04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TERMOMETRO DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SL.05 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SL.06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SL.07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SL.08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
SL.09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SL.10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SL.11 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP3 | SUBESTACION POZO N° 3 , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SP3. 01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SP3. 05 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SP3. 06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP3. 07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP3. 08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
SP3. 09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP3. 10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP3. 11 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SPA | SUBESTACION PROCESADORA DE ALIMENTOS , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SPA .01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SPA .05 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SPA .06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SPA .07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SPA .08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
SPA .09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SPA .10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SPA .11 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SSC | SUBESTACION DE SEMILLAS , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 150 KVA
SSC.01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SSC.05 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SSC.06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SSC.07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SSC.08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 410
SSC.09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SSC.10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SSC.11 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SCC | SUBESTACION CASCO , CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 112.5 KVA
SCC.01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SCC.02 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SCC.03 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SCC.04 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SCC.05 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 335
SCC.06 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SCC.07 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SCC.08 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
STC | SUBESTACION TALLERES, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
STC.01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
STC.05 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
STC.06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
STC.07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
STC.08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
STC.09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
STC.10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
STC.11 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SIC | SUBESTACION INVERNADEROS, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SIC.01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SIC.02 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, DE TRANSFORMADOR PARA ACEITE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
SIC.03 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SIC.04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TERMOMETRO DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SIC.05 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SIC.06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SIC.07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SIC.08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
SIC.09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SIC.10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SIC.11 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP4 | SUBESTACION POZO N° 4, CAPACIDAD DE TRANSFORMADOR 75 KVA
SP.01 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SP.02 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, DE TRANSFORMADOR PARA ACEITE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
SP.03 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SP.04 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TERMOMETRO DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SP.05 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUES EN BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSION Y TAPAS PRINCIPAL Y SECUNDARIA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SP.06 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP.07 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP.08 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 290
SP.09 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP.10 | PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA EN KV ANTES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA CONDICION DEL ACEITE ANTES DEL TRATAMIENTO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
SP.11 | CROMATOGRAFIA DE GASES DISUELTOS INDICA LA PRESENCIA DE GASES CONBUSTIBLES, PRESENTANDO ESTUDIO DE LABORATORIO, DIAGNOSTICO Y REPORTE TECNICO,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
PI | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SERVICIO ELÉCTRICO A CASETA PARA POZO DE EXTRACCIÓN.
PII | CASETA DE POZO 2
PII-01 | LIMPIEZA DEL CUARTO DE CONTROL, MUROS, VENTANA, PISOS, INCLUYE: DESCONEXION DE CUCHILLAS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, REVISION DE ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE PROTECCION, DEL TRABAJO CONSIDERANDO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SERVICIO | 1
PII-02 | SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (ITM) DE BAJA TENSION, 400A, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( A RESERVA DE TENER LA INFORMACION CORRECTA DE LA CAPACIDAD DE LOS INTERRUPTORES GENERALES) | PZA | 1
PII-03 | SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA TIPO MOLDEABLE NEMA 1 PARA 600V. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
PII-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL CON FORME A CAPACIDAD INDICADA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
PII-05 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TUBO TIPO LICUATITE DE 2", INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 15
PII-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO HIMEL DE 40*40*15 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
PII-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO RECTO PARA LICUATITE DE 2", INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
PII-08 | ACOMODO Y LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE, ELIMINANDO EMPALMES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LOTE | 1
PIV | CASETA DE POZO 4
PIV-01 | LIMPIEZA DEL CUARTO DE CONTROL, MUROS, VENTANA, PISOS, INCLUYE: DESCONEXION DE CUCHILLAS DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE, REVISION DE ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE PROTECCION, DEL TRABAJO CONSIDERANDO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | SERVICIO | 1
PIV-02 | SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (ITM) DE BAJA TENSION, 400A, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ( A RESERVA DE TENER LA INFORMACION CORRECTA DE LA CAPACIDAD DE LOS INTERRUPTORES GENERALES) | PZA | 1
PIV-03 | SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA TIPO MOLDEABLE NEMA 1 PARA 600V. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
PIV-04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL CON FORME A CAPACIDAD INDICADA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
PIV-05 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TUBO TIPO LICUATITE DE 2", INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 15
PIV-06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO HIMEL DE 40*40*15 CM, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
PIV-07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO RECTO PARA LICUATITE DE 2", INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12
PIV-08 | ACOMODO Y LIMPIEZA DE CABLEADO EXISTENTE, ELIMINANDO EMPALMES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LOTE | 1
PIV-09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PARED GRUESA GALVANIZADO DE 1/2 PULGADA. INCLUYE: TUBERIA, CONDULTE TIPO C, TIPO T. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LOTE | 1
PIV-10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 15KVA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
PIV-11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ITM DE 1X15A, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
PIV-12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ITM DE 3X30A, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
PIV-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ITM DE 3X20A, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
PIV-14 | SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA TIPO QO TRIFASICO NEMA 1 PARA 600V. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 3
PIV-15 | SUMINISTRO, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA TIPO QO MONOFASICA NEMA 1 PARA 600V. INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
SUBTOTAL
IVA
TOTAL