## b)Estandar (E)
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
Concurso No. | LICITACIÓN |  |  | Duración: | 75 días naturales
Obra: | MANTENIMIENTO A SUBESTACION, PLANTA DE EMERGENCIA E IMPERMEABILIZACION DE DIRECCION, BIBLIOTECA Y LABORATORIOS, UPBIO, ESTABILIZACION Y MEJORAMIENTO DE TERRENO EN BIBLIOTECA DEL CAMPUS CAMPECHE DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS. |  |  |  | Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
Lugar: | SIHOCHAC, CAMPECHE.
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
B | IMPERMEABILIZACION
B-78 | DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ESPESOR DE 4 MM. EN DIRECCION , INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 323.5
B-79 | DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ESPESOR DE 4 MM. EN BIBLIOTECA , INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 210.42
B-80 | DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ESPESOR DE 4 MM. EN LABORATORIOS , INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 763.5
B-84 | DEMOLICIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO CON ESPESOR DE 4 MM. EN LABORATORIO UPBIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 235.76
B-88 | MANTENIMIENTO DE SALIDAS PLUVIALES UBICADAS EN AZOTEA. INCLUYE: LIMPIEZAS, RESANES CON MORTERO, RECTIFICACION DE PENDIENTES, SELLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y DESASOLVE, ACARREO DEL MATERAL, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20
B-89 | DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PAQUETE RESIDENCIAL, 4 TON, 220/3/60, 14 SEER, FRÍO/CALOR., INCLUYE: DESCONEXIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA, DESCONEXIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
B-90 | MOVIMIENTO DE TANQUE DE TINACO DE AGUA POTABLE. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y CONCEXIÓN, MANIOBRAS, ACARREOS, PASTA PARA SOLDAR, SOLDADURA, ABRAZADERAS, PIJAS, TAQUETES, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
B-91 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA LAMINAR MULTICAPA PREFABRICADO PASA® PONY PLAS APP PG 4 MM COLOR BLANCO EN DIRECCION , COMPUESTO POR ASFALTO MODIFICADO A BASE DE POLÍMEROS DE POLIPROPILENO ATÁCTICO TIPO "APP" DE ÚLTIMA GENERACIÓN; LO CUAL AUMENTA SU RESISTENCIA AL INTEMPERISMO Y SU FLEXIBILIDAD A TEMPERATURAS BAJO 0°C; ES FUNCIONAL EN CLIMAS TEMPLADOS Y CALUROSOS. REFORZADO CON UN ALMA CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER DE 180 GR/M2. CERTIFICACION ISO 9001-2015, CERTIFICACIÓN ONNCCE EN CUMPLIMIENTO DE NORMA NMX-C-437-ONNCCE-2004 VIGENTE, CERTIFICACIÓN DE APLICADORES POR PARTE DEL FABRICANTE, CERTIFICACIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA POR EL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR-INSTALADOR AUTORIZADO; COMPROMISO DEL FABRICANTE EN LA SUPERVISÓN DE LA INSTALCIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABLE AL INICIO, A LA MITAD Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS SI COSTO PARA EL COLPOS; EL MANTO SERÁ COLOCADO MEDIANTE TERMO-FUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE CON ACABADO GRANULAR A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCIÓN Y DECORACIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE SOLVENTE PROTECTO HIDRO PRIMER SIN DILUIR Y CON UN RENDIMIENTO DE 0.25 LT/M2; CALAFATEO DE GRIETAS, JUNTAS, TUBERÍAS, ANTENAS, BASES PUNTOS CRÍTICOS, BAJADAS PLUVIALES UTILIZANDO CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO RESANADOR BASE SOLVENTE ELITE WET CEMENT. INCLUYE: GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE POR 10 AÑOS DEL MANTO PREFABRICADO INSTALADO, GRAVILLA PASA COVER-PONY COLOR BLANCO EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRASVERSALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 323.5
B-92 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA LAMINAR MULTICAPA PREFABRICADO PASA® PONY PLAS APP PG 4 MM COLOR BLANCO EN BIBLIOTECA , COMPUESTO POR ASFALTO MODIFICADO A BASE DE POLÍMEROS DE POLIPROPILENO ATÁCTICO TIPO "APP" DE ÚLTIMA GENERACIÓN; LO CUAL AUMENTA SU RESISTENCIA AL INTEMPERISMO Y SU FLEXIBILIDAD A TEMPERATURAS BAJO 0°C; ES FUNCIONAL EN CLIMAS TEMPLADOS Y CALUROSOS. REFORZADO CON UN ALMA CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER DE 180 GR/M2. CERTIFICACION ISO 9001-2015, CERTIFICACIÓN ONNCCE EN CUMPLIMIENTO DE NORMA NMX-C-437-ONNCCE-2004 VIGENTE, CERTIFICACIÓN DE APLICADORES POR PARTE DEL FABRICANTE, CERTIFICACIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA POR EL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR-INSTALADOR AUTORIZADO; COMPROMISO DEL FABRICANTE EN LA SUPERVISÓN DE LA INSTALCIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABLE AL INICIO, A LA MITAD Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS SI COSTO PARA EL COLPOS; EL MANTO SERÁ COLOCADO MEDIANTE TERMO-FUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE CON ACABADO GRANULAR A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCIÓN Y DECORACIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE SOLVENTE PROTECTO HIDRO PRIMER SIN DILUIR Y CON UN RENDIMIENTO DE 0.25 LT/M2; CALAFATEO DE GRIETAS, JUNTAS, TUBERÍAS, ANTENAS, BASES PUNTOS CRÍTICOS, BAJADAS PLUVIALES UTILIZANDO CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO RESANADOR BASE SOLVENTE ELITE WET CEMENT. INCLUYE: GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE POR 10 AÑOS DEL MANTO PREFABRICADO INSTALADO, GRAVILLA PASA COVER-PONY COLOR BLANCO EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRASVERSALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 210.42
B-93 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA LAMINAR MULTICAPA PREFABRICADO PASA® PONY PLAS APP PG 4 MM COLOR BLANCO EN LABORATORIOS , COMPUESTO POR ASFALTO MODIFICADO A BASE DE POLÍMEROS DE POLIPROPILENO ATÁCTICO TIPO "APP" DE ÚLTIMA GENERACIÓN; LO CUAL AUMENTA SU RESISTENCIA AL INTEMPERISMO Y SU FLEXIBILIDAD A TEMPERATURAS BAJO 0°C; ES FUNCIONAL EN CLIMAS TEMPLADOS Y CALUROSOS. REFORZADO CON UN ALMA CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER DE 180 GR/M2. CERTIFICACION ISO 9001-2015, CERTIFICACIÓN ONNCCE EN CUMPLIMIENTO DE NORMA NMX-C-437-ONNCCE-2004 VIGENTE, CERTIFICACIÓN DE APLICADORES POR PARTE DEL FABRICANTE, CERTIFICACIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA POR EL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR-INSTALADOR AUTORIZADO; COMPROMISO DEL FABRICANTE EN LA SUPERVISÓN DE LA INSTALCIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABLE AL INICIO, A LA MITAD Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS SI COSTO PARA EL COLPOS; EL MANTO SERÁ COLOCADO MEDIANTE TERMO-FUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE CON ACABADO GRANULAR A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCIÓN Y DECORACIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE SOLVENTE PROTECTO HIDRO PRIMER SIN DILUIR Y CON UN RENDIMIENTO DE 0.25 LT/M2; CALAFATEO DE GRIETAS, JUNTAS, TUBERÍAS, ANTENAS, BASES PUNTOS CRÍTICOS, BAJADAS PLUVIALES UTILIZANDO CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO RESANADOR BASE SOLVENTE ELITE WET CEMENT. INCLUYE: GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE POR 10 AÑOS DEL MANTO PREFABRICADO INSTALADO, GRAVILLA PASA COVER-PONY COLOR BLANCO EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRASVERSALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 763.5
B-97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA LAMINAR MULTICAPA PREFABRICADO PASA® PONY PLAS APP PG 4 MM COLOR BLANCO EN LABORATORIO UPBIO , COMPUESTO POR ASFALTO MODIFICADO A BASE DE POLÍMEROS DE POLIPROPILENO ATÁCTICO TIPO "APP" DE ÚLTIMA GENERACIÓN; LO CUAL AUMENTA SU RESISTENCIA AL INTEMPERISMO Y SU FLEXIBILIDAD A TEMPERATURAS BAJO 0°C; ES FUNCIONAL EN CLIMAS TEMPLADOS Y CALUROSOS. REFORZADO CON UN ALMA CENTRAL DE TELA NO TEJIDA DE FILAMENTOS DE POLIÉSTER DE 180 GR/M2. CERTIFICACION ISO 9001-2015, CERTIFICACIÓN ONNCCE EN CUMPLIMIENTO DE NORMA NMX-C-437-ONNCCE-2004 VIGENTE, CERTIFICACIÓN DE APLICADORES POR PARTE DEL FABRICANTE, CERTIFICACIÓN DE EMPRESA CONTRATISTA POR EL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR-INSTALADOR AUTORIZADO; COMPROMISO DEL FABRICANTE EN LA SUPERVISÓN DE LA INSTALCIÓN DEL SISTEMA IMPERMEABLE AL INICIO, A LA MITAD Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS SI COSTO PARA EL COLPOS; EL MANTO SERÁ COLOCADO MEDIANTE TERMO-FUSIÓN A BASE DE FUEGO DE SOPLETE CON ACABADO GRANULAR A BASE DE GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU AUTOPROTECCIÓN Y DECORACIÓN, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFALTICO BASE SOLVENTE PROTECTO HIDRO PRIMER SIN DILUIR Y CON UN RENDIMIENTO DE 0.25 LT/M2; CALAFATEO DE GRIETAS, JUNTAS, TUBERÍAS, ANTENAS, BASES PUNTOS CRÍTICOS, BAJADAS PLUVIALES UTILIZANDO CEMENTO PLÁSTICO ASFÁLTICO RESANADOR BASE SOLVENTE ELITE WET CEMENT. INCLUYE: GARANTÍA POR ESCRITO DEL FABRICANTE POR 10 AÑOS DEL MANTO PREFABRICADO INSTALADO, GRAVILLA PASA COVER-PONY COLOR BLANCO EN JUNTAS LONGITUDINALES Y TRASVERSALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NESESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 235.76
B-100 | BASE PARA TINACO DE 1.1X2.2M Y 1.3 M DE ALTURA, CON LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO APARENTE DE F'C=200 KG/CM2, SOBRE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO APARENTE DE 12 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, CON 4 CASTILLOS AHOGADOS EN LAS ESQUINAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
B-103 | MONTAJE Y CONEXIÓN DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PAQUETE RESIDENCIAL, 4 TON, 220/3/60, 14 SEER, FRÍO/CALOR., ADICÓN DE TACONES DE NEOPRENOS EN APOYOS. INCLUYE: CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA, CONEXIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
B | TOTAL IMPERMEABILIZACION
C | MANTENIMIENTO A SUBESTACION
C-104 | LIBRANZA EN ACOMETIDA MEDIA TENSION PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INTERIOR DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
C-105 | LOCAL DE SUBESTACION Y EQUIPO DE SEGURIDAD; LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS, SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 165
C-106 | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION: VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCION, GABINETES Y CABLES DE MEDIA TENSION; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
C-107 | GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONETES EN MEDIA TENSION; REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION, INCLUYE: TRINCHERA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
C-108 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
C-109 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS A LOS AISLADORES Y BARRAS DE CONEXIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MED | 1
C-110 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACION EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACION, Y TODA LA TORNILLERIA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
C-111 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
C-112 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
C-113 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4
C-114 | SISTEMA DE TIERRAS; REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS, CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
C-115 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE JUEGO DE 4 VARILLAS CADWELL DE 5/8" X 3.05 M, CON SU INTERCONEXION SOLDABLE AL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, CON LA REPOSICION DE REGISTROS Y TAPA, IDENTIFICANDO EL SISTEMA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JGO | 1
C-116 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MED | 2
C-117 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
C-118 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE VALVULAS DE DREN INFERIOR, DE TRANSFORMADOR PARA ACEITE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
C-119 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
C-120 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
C-121 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
C-122 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | LITRO | 1350
C-123 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
C | TOTAL SUBESTACION
D | MANTENIMIENTO EN PLANTA DE EMERGENCIA
D-145 | SERVICIO PARA MOTOR DE 6 CILINDROS OPERACIÓN AUTOMATICA QUE INCLUYE: CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, LIMPIEZA, DESASOLVE Y LAVADO INTERNO DE TANQUE DE DIESEL CON RECUPERACION Y REVERTIDO DE COMBUSTIBLE A TANQUE, CAMBIO DE BANDAS Y MANGUERAS, SONDEO DE RADIADOR, LIMPIEZA Y SOPLETEO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
D-146 | DESMONTAJE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE E INYECTORES, PARA CALIBRACION EN LABORATORIO ESPECIALIZADO EN MOTORES A DIESEL, Y/E REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
D-147 | REAPRIETE DE CONEXIONES EN TODO EL SISTEMA DE FUERZA DEL EQUIPO, CAMBIO DE BALEROS Y CARBONES DE ALTERNADOR Y MARCHA, CAMBIO DE BENDIX, INSPECCION DE RODAMIENTO, REVISION GENERAL DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA, CON SUS PRUEBAS ELECTRICAS, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
D-148 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE ACUMULADORES DE 12 VOLTS 27 CELDAS DE 1000 AMPERES DE CAPACIDAD DE ARRANQUE MARCA JOHN DEERE, JUEGO DE TERMINALES Y JUEGO DE CABLES, PARA ARRANQUE DE PLANTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE BATERIAS NUEVAS, TERMINALES Y CABLES, EQUIPO HERRAMAIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
D-149 | SUMINISTRO, COLOCACION Y PROGRAMACION DE TARJETAS DE CONTROL DE PLANTA DE EMERGENCIA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA DE 250 KW PARA CORREGIR FALLA REGISTRADA EN EL TABLERO DE TRANFERENCIA EN EL SISTEMA ELECTRICO DE LA PLANTA EXISTENTE, INCLUYE: PROGRAMACION DEL EQUIPO, COMPONENTE ELECTRONICOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA, PRUEBAS Y PUESTA DE MARCHA DEL EQUIPO | JGO | 1
D | TOTAL MANTENIMIENTO EN PLANTA DE EMERGENCIA
E | MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE BIBLIOTECA
E-149 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL PERIMETRAL CON UNA ALTURA DE 2.00 CON LONA PARA DEMILITAR AREA DE TRABAJO PARA DEMOLICIONES APOYADA CON POLINES DE MADERA DE PINO DE TERCERA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES EN FAVOR DEL CONTRATISTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 375.45
E-150 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO FC´=150 KG/CM2 SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, POR MEDIOS MANUALES UBICADA EN ANDADOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, RETIRO DE MATERIALE PRODUCTO DE LA DEMOLICION A ESTACION UBICADA A 20 M DE DISTANCIA, LIMPIEZA Y EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 175.32
E-151 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO FC´=150 KG/CM2 SIMPLE DE 10 CM . A 40 CM DE PROFUNDIDAD, DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 175.32
E-152 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL SEÑALADO EN ESTUDIO DE LABORATORIO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M3 | 532.28
E-153 | BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE DE 2" Y 8HP. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | HR | 360
E-154 | APUNTALAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, MUROS FISURADOS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 201
E-155 | DEMOLICIÓN DE LOSETA EN INTERIOR DE EDIFICIO, CON ESPESOR DE 1 CM., PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 187.44
E-156 | DEMOLICIÓN DE MURO 10 CM, DE ESPESOR, DE BLOCK DE CEMENTO A MANO CON MARRO , INCLUYE: CADENAS Y CASTILLOS, APLANADO DE MEZCLA POR AMBAS CARAS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 184.85
E-157 | DEMOLICIÓN DE FIRME DE 10 CM., DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO DENTRO DEL EDIFICIO, A MANO CON MARRO Y CUÑA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 187.44
E-158 | DESMONTAJE DE PUERTA DE CANCELERÍA DE 0.90X2.10 M. Y MARCO, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS HASTA LA BODEGA DEL SITIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
E-159 | DESMONTAJE DE CANCELERÍA EN FACHADA DE ALUMINIO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, LIMPIEZA MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 35.728
E-160 | ACARREO EN CARRETILLA 1A ESTACIÓN DE 20 M., DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y/O EXCAVACIÓN, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 927.3615
E-161 | CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: CARGA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 927.3615
E-162 | DESMONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN INTERIORES INCLUYE: ACARREO HASTA EL ALMACÉN DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LOS PERFILES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 72
E-163 | SUMINISTRO, CONFORMACIÓN , TENDIDO DE CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD (PETRAPLEN) DE 4" A 6" CON MATERIAL DE LA REGIÓN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA RESIDENCIA, CON EQUIPO VIBRATORIO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, LABORATORIO PARA CONTROL DE CAPAS EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 177.6
E-164 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CON CARACTERÍSTICAS DE CONTROLADA ADICIONANDO 2% DE CEMENTO PORTLAN, COMPACTADO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE COMPACTACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 118.4
E-165 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ARCILLA NO LIMOSA) COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE COMPACTACIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 236.8
E-166 | FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO CON COLOR SIMILAR AL EXISTENTE EN EL CAMPUS, INCLUYE: APLICACIÓN DE COLOR, MATERIALES, ACARREOS DE MATERIALES, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO , LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 175.32
E-167 | FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 DE 8 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, CIMBRADO DE FRONTERAS, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO , LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 187.44
E-168 | MURO DE 10 CM. DE BLOCK DE CONCRETO DE 10X20X40 CM. ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, CON REFUERZOS HORIZONTALES A BASE DE ALAMBRÓN A CADA 2 HILADAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 184.85
E-169 | APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS EN DOS CARAS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: REPELLADO, SUMINISTRO DE MATERIALES, REGLA, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 369.7
E-170 | BOQUILLA DE APLANADO ACABADO FINO, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, REGLA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 30
E-171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA DE 30X30 MODELO MANGANESO, DE LA MARCA LAMOSA O SIMILAR ASENTADO CON CEMENTO CREST Y LECHADEADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, COLOCACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 187.44
E-172 | PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 369.7
E-173 | COLOCACIÓN DE PUERTA PRODUCTO DE LA RECUPERACIÓN DE 0.90X2.10 M. EN VANO, INCLUYE: LIMPIEZA DE PERFILES Y CRISTALES, AJUSTES, LUBRICACIÓN DE BISAGRAS Y/O PIVOTE, CAMBIO DE SILICÓN, PIJAS, TAQUETES, ACRILASTIC EN JUNTAS DE VANO Y MARCO, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16
E-174 | MONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE MÓDULOS, EN FACHADA INCLUYE: LIMPIEZA DE PERFILES Y CRISTALES, AJUSTES, LUBRICACIÓN DE CARRETILLA, CAMBIO DE JALADERA Y SILICÓN, PIJAS, TAQUETES, ACRILASTIC EN JUNTAS DE VANO Y MARCO, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 72
E-175 | MONTAJE DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE MÓDULOS EN INTERIORES INCLUYE: LIMPIEZA DE PERFILES Y CRISTALES, AJUSTES, LUBRICACIÓN DE CARRETILLA, CAMBIO DE JALADERA Y SILICÓN, PIJAS, TAQUETES, ACRILASTIC EN JUNTAS DE VANO Y MARCO, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 35.728
E-176 | LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 173.8
E | TOTAL MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE BIBLIOTECA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL