## colpos SAN LUIS
Cliente: | COLEGIO DE POSTGRADUADOS
LCITACION No. | LO-008IZC999-E668-2021 |  |  | Duración: | 40 días naturales
Obra: | MANTENIMIENTO A SUBESTACION, AREA DE CORRALES Y NAVE DE ALMACENAMIENTO DEL CAMPUS SAN LUIS POTOSI DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS |  |  |  | Fecha:
Inicio Obra:
Fin Obra:
Lugar: | SALINAS DE HIDALGO SAN LUIS POTOSI
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA
A-05 | REVISION, IDENTIFICACION Y ETIQUETADO DE CIRCUITOS EXISTENTES; POR CADA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLEROS GENERALES DE DISTRIBUCION, TABLERO DE EMERGENCIA, TABLERO DE EXCEDENCIAS, DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELABORACION Y ENTREGA DE PLANOS IMPRESOS Y EN ELECTRONICO, DIAGRAMA UNIFILAR Y DISTRIBUCION DE CARGAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD; Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, P.U.O.T. | PZA | 1
A-06 | LIBRANZA EN ACOMETIDA MEDIA TENSION PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN INTERIOR DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2
A-07 | LIMPIEZA DEL LOCAL DE SUBESTACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MUROS, VENTANA, PLAFON, PISOS, TARIMAS INCLUYE: REVISION DE RESGUARDOS, ESPACIOS,SALIDA PARA PERSONAL Y EQUIPO, VERIFICANDO QUE TODO SE ENCUENTRE COMPLETO Y EN BUEN ESTADO, MATERIALES EN GENRAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ANDAMIOS, PLASTICOS DE PROTECCION, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO CONSIDERANDO,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-08 | DESENERGIZADO DE SUBESTACION Y CABLEADO DE MEDIA TENSION: VERIFICACION Y PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS DE PROTECCION, GABINETES Y CABLES DE MEDIA TENSION; INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
A-09 | MANTENIMIENTO A GABINETE DE SUBESTACION Y SUS COMPONENTES EN MEDIA TENSION; REVISION Y LIMPIEZA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE GABINETE DE MEDIA TENSION, TABLERO DE MERGENCIA, INTERRUPTORES, INCLUYE: TRINCHERA, MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-10 | REVISION Y LIMPIEZA DIELECTRICA, DE TODOS LOS AISLAMIENTOS DE 25KV, AL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA TIPO INTERIOR,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-11 | LIMPIEZA DIELECTRICA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, DE TODAS LAS CONEXIONES EN EL INTERIOR DE LA SUBESTACIÒN COMPACTA, TAL COMO LA CONEXION DE BARRAS DE COBRE SOBRE LOS AISLADORES, DERIVACIÒN EN BARRAS DE COBRE PARA ALIMENTAR LAS DISTINTAS SECCIONES QUE COMPONEN A LA SUBESTACIÒN, Y TODA LA TORNILLERÌA QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÒN, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-12 | MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN APARTARRAYOS, Y VERIFICACION DE LA CAPACIDAD PARA LIMITAR EL VOLTAJE DE DESCARGAS,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-13 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE MANUAL DE LAS CUCHILLAS DE PASO EN ALTA TENSION,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-14 | LUBRICACION, LIMPIEZA DIELECTRICA, Y REVISION DEL DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE ELECTROMECANICO Y MANUAL DEL FUSIBLE DE MEDIA TENSION. EFECTUANDO PRUEBAS DE DISPARO EN CADA UNA DE LAS TRES FASES PARA VERIFICAR LA ADECUADA ACCION TRIPOLAR,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
A-15 | SISTEMA DE TIERRAS; REVISION DEL SISTEMA DE TIERRAS DE LA SUBESTACION, Y DE LAS CONEXIONES A TIERRA, APARTARRAYOS,CABLE DE MEDIA TENSION, GABINETES, INSTALAR ZAPATAS BIMETALICAS PONCHABLES EN LOS CABLES QUE SE ENCUENTRAN CONECTADOS CON MEDIOS MECANICOS Y DE ENTORCHE, PARA GARANTIZAR LA FIRME CONDUCCIÒN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÒN, CONDUCTORES UTILIZADOS, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, 1/0, 2/0.,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 4
A-16 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE JUEGO DE 4 VARILLAS CADWELL DE 5/8" X 3.05 M., CON SU INTERCONEXION SOLDABLE AL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, CON LA REPOSICION DE REGISTROS Y TAPA, IDENTIFICANDO EL SISTEMA, COLOCACION DE INTENSIFICADOR PARA TIERRA GEM, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | JUEGO | 1
A-17 | MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA EN LA MALLA QUE SIRVE PARA ATERRIZAR A TIERRA LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE LA SUBESTACION, CON EQUIPO MEGGER ELECTRICO DIGITAL,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | MEDICION | 2
A-18 | LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, RADIADORES, GARAGANTAS, INDICADORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-19 | REAPRIETE DE TORNILLERIA EN LOS CONECTORES Y ZAPATAS DE LAS BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSION,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-20 | LIMPIEZA GENERAL CON SOLVENTES DIELECTRICOS Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN BARRAS Y CABLE EN TABLEROS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA NORMAL Y DE EMERGENCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
A-21 | MANTENIMIENTO GENERAL DE INTERRUPTOR PRINCIPAL ELECTROMECANICO, CONSISTENTE EN DESENSAMBLE Y LIMPIEZA DE PARTES PRICIPALES, PRUEBAS DE BOBINA DE DISPARO, CON EQUIPO DE PRUEBA ESPECIALIZADO, REENSAMBLE Y REINSTALACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 2
A-22 | ELABORACION DE REPORTE CON LAS RECOMENDACIONES CORRESPONDIENTES DE ACUERDO A LA INFORMACION OBTENIDA DE CADA TABLERO, SERVICIO NORMAL Y DE EMERGENCIA,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | INFORME | 1
A-24 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE VALVULAS DE DREN INFERIOR Y SUPERIOR, DE TRANSFORMADOR PARA ACEITE, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-25 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE MEDIDOR DE NIVEL DE ACEITE DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-26 | SUMINISTRO, SUSTITUCION E INSTALACION DE TERMOMETRO DEL TRANFORMADOR EXISTENTE EN INTERIOR DE SUBESTACION, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 1
A-28 | PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO EN LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR CON EQUIPO MEGGER DE 5000 VOLTS, REGISTRANDO SUS INDICES DE ABSORCION Y POLARIZACION EN SUS TRES MEDICIONES ALTA TENSION VS BAJA TENSION, ALTA TENSION VS BAJA TENSION + TIERRA Y BAJA TENSION VS ALTA TENSION + TIERRA A UNO Y DIEZ MINUTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
A-29 | PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, EN LA POSICION ACTUAL DEL TAP, CON EQUIPO TTR CON RANGO DE MEDION DIRECTO DE 0.8000:1 A 1500:1 PARA DETECTAR DESBALANCE DEL VOLTAJE DE SALIDA EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA, ASI COMO DEVANADOS EN CORTOCIRCUITO O ABIERTOS,,INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
A-30 | REGENERADO DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DESGACIFICADO AL ALTO VACIO, Y FILTRADO DEL ACEITE AISLANTE CONTENIDO EN EL TRANSFORMADOR CON EQUIPO ALFA LAVAL, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | Lt | 1500
A-31 | PRUEBA EN CAMPO DE RIGIDEZ, DIELÉCTRICA EN KV DESPÚES DEL REGENERADO PARA OBSERVAR LA MEJORÍA DEL ACEITE DESPÚES DEL TRATAMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA,EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PRUEBA | 1
A | TOTAL SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA
B | CORRALES
B-35 | RETIRO DE TARIMAS DE MADERA EN PISO DE CORRALES DE 9 MM DE ESPESOR, INCLUYE RETIRO DE BASTIDOR DE POLINES, MANO DE OBRA, ACARREOS FUERA DE LAS INSTALACIONES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 210
B-36 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PLASTICO SLAT PARA CORRAL EN AREAS DE BORREGOS DE 60 X 60 CM COLOR BLANCO INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, RECORTES, DESPERDICIOS , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA LIMPIEZA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 210
B | TOTAL CORRALES
C | BODEGA
C-41 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE MULTIPANEL DE 50 MM (2") DE ANCHO CON 2 LAMINAS GALVANIZADAS CAL 28 SAE-1010. PREPINTADA CON DURETANO COLOR ARENA E INTERIOR DE ESPUMA DE POLIURETANO A 40 KG/M2 AUTOEXTINGUIBLE, MARCA MULTIPANEL O SIMILAR : INCLUYE ELEMENNTOS DE FIJACION, BASTIDOR, TORNILLOS OCULTOS, REMATES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 28
C-42 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CORREDIZA DE 2.50 X 2.50 DE MULTIPANEL DE 50 MM (2") DE ANCHO CON 2 LAMINAS GALVANIZADAS CAL 28 SAE-1010. PREPINTADA CON DURETANO COLOR ARENA E INTERIOR DE ESPUMA DE POLIURETANO A 40 KG/M2 AUTOEXTINGUIBLE, MARCA MULTIPANEL O SIMILAR : INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, MARCOS, ELEMENTOS DE APERTURA, TORNILLOS OCULTOS, REMATES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
C-43 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 40
C-44 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE MULTIPANEL DE 50 MM (2") DE ANCHO CON 2 LAMINAS GALVANIZADAS CAL 28 SAE-1010. PREPINTADA CON DURETANO COLOR ARENA E INTERIOR DE ESPUMA DE POLIURETANO A 40 KG/M2 AUTOEXTINGUIBLE, MARCA MULTIPANEL O SIMILAR : INCLUYE ELEMENNTOS DE FIJACION, BASTIDOR, TORNILLOS OCULTOS, REMATES, ACCESORIOS, MANO DE OBRA, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 | 28
C | TOTAL BODEGA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL